ГЕРМЕТИЧНЫЕ БАТАРЕИ

##### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЖУРНАЛ

# ТИП БАТАРЕИ

| Количество элементов |  |
| --- | --- |
| Тип элементов |  |
| Номинальная емкость | Ач для часов |
| Дата выпуска |  |
| Дата установки |  |
| Напряжение на элементе в режиме постоянного подзаряда | В |

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- К выполнению работ, связанных с монтажом и обслуживанием батареи допускаются работники, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- При проведении работ с аккумулятором принимать меры предосторожности против случайного прикосновения к токоведущим частям, непокрытым изоляцией и находящимся под напряжением.

- Если номинальное напряжение батареи больше 110 В, требуются такие дополнительные меры безопасности, как ношение изолирующей защитной одежды, использование изолированного инструмента, изолирующие приспособления в месте установки батареи. Запрещается осуществлять включение и отключение на подключенной к сети батарее.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатация производится в режиме постоянного подзаряда при постоянном напряжении, что позволяет сохранять батарею в состоянии полного заряда. При эксплуатации в режиме постоянного подзаряда батарея должна быть присоединена к источнику постоянного напряжения. Качество тока заряда влияет на срок службы батареи, поэтому ток заряда должен быть отфильтрован таким образом, чтобы действующее значение переменных составляющих не превышало 0,1С10.

- Разряд батареи осуществляется током разряда, предусмотренным для данного режима проектом или, в случае тестирования батареи, в рамках испытаний на емкость.

- Заряд аккумуляторной батареи в период эксплуатации зависит от степени разряда батареи и её состояния. Наиболее предпочтительным является «щадящий» заряд при напряжении постоянного подзаряда.

- Во время эксплуатации для контроля тока и напряжения применяют:

- амперметр класса точности 1,5 по ГОСТ 8711-93;

- вольтметр класса точности 0,5 с пределом измерения от 0 до 3 В и ценой деления 0,02 по ГОСТ 8711-93.

Пределы измерений, применяемых амперметров и вольтметров, подбирают по отношению к значению измеряемых напряжений и тока так, чтобы показания приборов приходились на последнюю треть шкалы.

- Батарею следует постоянно содержать чистой и сухой. Пластмассовые баки и их крышки, во избежание возникновения трещин от внутренних напряжений в материале, очищать только с использованием чистой воды.

# ИЗМЕРЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

| Наименование измеряемого параметра | Периодичность измерения |
| --- | --- |
| Общее напряжение батареи | Один раз в месяц |
| Регулировка напряжения на шинах постоянного тока | В зависимости от температуры окружающей среды |
| Напряжение на каждом аккумуляторе | Один раз в год |
| Определение емкости на всех аккумуляторах | При необходимости, но не чаще одного раза в год |

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

| Дата | Произведенные работы |
| --- | --- |

# ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТИ

| Дата | Ток разряда, А | Достигнутая емкость, В | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Ток разряда при испытании емкости должен быть постоянным

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________				Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________				Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________				Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Год 20 _________					Напряжение на элементе, В

| Номер элемента | Дата |
| --- | --- |
|  | Температура окружающей среды, (C |
| Напряжение батареи, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |