Утверждаю:

Директор ООО «Рабочий-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Федаш В.Н.)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В.

* 1. РАБОТЫ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ОПЕРАТИВНОГО ИЛИ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА |
| 1. | Работы в электроустановках с односторонним питанием | Бригада, гр. III+II |
| 2. | Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого оборудования | Единолично, гр.III |
| 3. | Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок | Единолично, гр.III |
| 4. | Текущий ремонт отдельных двигателей | Единолично, гр.III |
| 5. | Ремонт отдельных электрокалориферов. | Единолично, гр.III |
| 6. | Ремонт отдельных электроприемников, отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления. | Единолично, гр.III |
| 7. | Уход за щёточным аппаратом электрических машин на неработающем электродвигателе. | Единолично, гр.III |
| 8. | Смена предохранителей в щитах, сборках. | Бригада, гр. III+II |
| 9. | Смена пробочных предохранителей. | Единолично, гр.III |
| 10. | Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2,5 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). | Единолично, гр.III |
| 11. | То же с применением лестниц, стремянок и в особо опасных помещениях | Бригада, гр. III+II |
| 12. | Ремонт осветительной электропроводки и электроустановочных изделий на высоте до 2,5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). | Единолично, гр.III |
| 13. | То же с применением лестниц, стремянок и в особо опасных помещениях | Бригада, гр. III+II |
| 14. | Снятие и установка электросчётчиков и других приборов и средств измерения | Бригада, гр. III+II |

* 1. РАБОТЫ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ ИЛИ ВБЛИЗИ НИХ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ОПЕРАТИВНОГО ИЛИ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА |
| 1. | Проверка отсутствия напряжения в осветительных цепях и коммутационной аппаратуре до 1000 В | Единолично, гр.III |
| 2. | Отыскание неисправностей в электроприводе станка | Единолично, гр.III |
| 3. | Обслуживание аккумуляторных батарей. | Единолично, гр.III, специально обученный |
| 4. | Замена пробочных предохранителей | Единолично, гр.III |
| 5. | Обслуживание телефонной аппаратуры напряжением | Единолично, гр.III |

1.3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ОПЕРАТИВНОГО ИЛИ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА |
| 1. | Доливка масла в подшипники. | Единолично, гр.III |
| 2. | Возобновление надписей на кожухах и ограждениях электроустановок до 1000 В. | Единолично, гр.III |
| 3. | Массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок с закрытыми токоведущими частями с блокировкой дверей | Единолично, гр.III по типовым методикам испытаний |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ:

1. Работы, включённые в «Перечни работ, выполняемые в порядке текущей эксплуатации» являются постоянно разрешенными работами, на которые не требуется оформление каких-то дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа – п.2.4.2.МПОТ(ПБ)ЭЭ  
2. Все работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации производятся с последующей записью в оперативный журнал – п. 2.4.5.МПОТ(ТБ)ЭЭ  
3. При наличии вышестоящего оперативного персонала и при проведении работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, этот персонал уведомляется о месте и характере работы, её начале и окончании – п. 2.4.5.МПОТ(ТБ) ЭЭ.  
  
  
  
  
  
Ответственный за электрохозяйство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Кузнецов В.А.)