Требования к проведению регламентных работ на системах кондиционирования

Москва

2006 год

Введение	3

Определения	3

Основные положения	3

Требования к перечню работ и периодичности  проведения ТО	4

Перечень работ и периодичность проведения ТО  на СК ЦК	4

Перечень работ и периодичность проведения ТО  на СК установленных на ОС	5

# Введение

Цель данного документа установить в филиалах/дочерних компаниях единые требования к перечню и периодичности работ по техническому обслуживанию проводимых на системах кондиционирования. Требования распространяются на структурные подразделения филиалов и дочерних компаний занимающихся эксплуатацией систем кондиционирования.

# Определения

В настоящих требованиях применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- системы кондиционирования первого класса – системы кондиционирования, предназначенные для обеспечения метеорологических условий, требуемых для технологического процесса, в соответствии с требованиями нормативных документов;

- системы кондиционирования второго класса – системы кондиционирования, предназначенные для обеспечения метеорологических условий в пределах оптимальных норм или требуемых для технологических процессов;

- прецизионные кондиционеры - кондиционеры, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного поддержания необходимых параметров воздушной среды (температуры, влажности, подвижности) в помещениях, оборудованных сложным электронным и высокотехнологичным оборудованием;

- техническое обслуживание – совокупность технических решений и организационных мероприятий по предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей с целью обеспечения выполнения оборудованием требуемых функций с показателями качества в соответствии с нормами;

- объекты связи   - элементы сети СПС - центры коммутации (MSC), контроллеры базовых станций (BSC), транскодеры (TRAU), базовые станции (БС), системы передачи.

# Основные положения

  - Настоящий документ устанавливает требования к перечню и периодичности работ по техническому обслуживанию (далее ТО) на системах кондиционирования (далее по тексту СК) относящихся к системам первого и второго класса, установленных на центрах коммутации и объектах связи сетей СПС (далее ЦК и ОС)

  - СК разделяют на:

- СК установленные на ЦК СПС (далее СК ЦК );

- СК установленные на ОС (базовых станциях, трансмиссионных узлах, систем бесперебойного электропитания и т.д., далее СК ОС).

  - СК используемые на ЦК СПС и ОС  разделяют по типам на:

- Прецизионные СК установленные на ЦК СПС;

- Прецизионные СК установленные на ОС;

- Сплит-системы;

- Оконные.

  - Основными задачами проведения ТО на СКК являются:

- контроль технического состояния СК;

- обеспечение бесперебойной работы СК;

- минимизация простоев оборудования сетей СПС, связанных с нарушением температурного режима;

- определение предельного состояния СК, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования.

  - ТО СК разделяют на:

- Плановое ТО;

- По фактическому состоянию (далее ФС).

# Требования к перечню работ и периодичности  проведения ТО

  - ТО на СК должно быть организовано с момента ввода СК в эксплуатацию.

  - ТО на СК необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами на данные системы и технические средства.

  - Перечень работ ТО устанавливается в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на СК данного типа.

  - Периодичность ТО должна быть установлена в период сдачи приемки монтажно-наладочных работ в соответствии с данными требованиями.

  - Периодичность ТО на СК ОС может корректироваться в зависимости от места (сезонная доступность объекта и.т.д.) и условий эксплуатации (различные климатические условия, расположение ОС в местах сильной запыленности и т.д.).

  - При ТО на СК используется календарный принцип, в соответствии с ТО проводится через определенные календарные сроки независимо от времени наработки оборудования.

  - После истечения срока службы, указанного в документации на СК, проводится техническое освидетельствование на предмет возможности ее дальнейшего использования.

# Перечень работ и периодичность проведения ТО  на СК ЦК

    - Перечень работ и периодичность проведения ТО на прецизионных СК установленных на ЦК СПС приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № пп | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Месяц | 1 раз в год | 2 раза в год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вентилятор |  |  |  |
| 1.1 | Отчистка от коррозии, загрязнений (при необходимости) | + | + | + |
| 1.2 | Проверка балансировки крыльчатки |  | + | + |
| 1.3 | Проверка подшипника на износ |  | + | + |
| 2 | Увлажнитель |  |  |  |
| 2.1 | Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность | + | + | + |
| 2.2 | Промывка цилиндра при загрязнении | + |  |  |
| 2.3 | Замена цилиндра (при необходимости) |  | + | + |
| 2.4 | Проверка поступления пара к распределительному коллектору |  | + | + |
| 2.5 | Проверка исправности присоединительных шлангов пара и конденсата | + | + | + |
| 2.6 | Проверка магнитного вентиля подачи воды |  | + | + |
| 2.7 | Проверка магнитного вентиля слива воды |  | + | + |
| 2.8 | Комплексная проверка увлажнителя на функционирование |  | + | + |
| 3 | Воздушный жалюзийных клапан |  |  |  |
| 3.1 | Проверка на равномерное и плановое движение лепестков клапана | + | + | + |
| 3.2 | Отчистка от загрязнений (при необходимости) | + |  |  |
| 3.3 | Проверка плотности закрытия | + | + | + |
| 4 | Фильтр воздушный |  |  |  |
| 4.1 | Проверка на и поломку | + | + | + |
| 4.2 | Отчистка от загрязнений (при необходимости) | + |  |  |
| 4.3 | Проверка перепада давления на фильтре |  | + | + |
| 4.4 | Замена фильтра при загрязнении | + | + |  |
| 5 | Электронагреватель |  |  |  |
| 5.1 | Отчистка от коррозии и загрязнений | + |  |  |
| 5.2 | Проверка устройства защиты от перегрева |  | + | + |
| 6 | Холодильная машина |  |  |  |
| 6.1 | Проверка фреонопровода |  | + | + |
| 6.2 | Проверка трубопроводов и изоляцию на внешние повреждения (визуально) | + | + | + |
| 6.3 | Проверка состояния жидкости в окошке жидкостного трубопровода | + | + | + |
| 6.4 | Проверка индикатора влажности на изменение цвета | + | + | + |
| 6.5 | Проверка уровня жидкости в ресивере (при наличии смотрового окна) | + | + | + |
| 6.6 | Проверка магнитного вентиля |  | + | + |
| 6.7 | Измерение давления всасывания |  | + | + |
| 6.8 | Измерение температуры испарения |  | + | + |
| 6.9 | Измерение давления и температуры конденсации |  | + | + |
| 6.10 | Проверка прессоставов высокого и низкого давления |  | + | + |
| 6.11 | Отчистка испарителя от загрязнений и коррозии (при необходимости) | + | + | + |
| 6.12 | Проверка испарителя на герметичность |  | + | + |
| 7 | Воздушный конденсатор |  |  |  |
| 7.1 | Проверка на повреждение | + | + | + |
| 7.2 | Проверка на герметичность |  | + | + |
| 7.3 | Проверка вентилятора (см. п.1) | + | + | + |
| 7.4 | Измерение конечной температуры конденсатора |  | + | + |
| 7.5 | Отчистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | + |  |  |
| 8 | Управление и регулировка |  |  |  |
| 8.1 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений | + | + | + |
| 8.2 | Проверка на герметичность |  | + | + |
| 8.3 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | + | + | + |
| 8.4 | Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность |  | + | + |
| 8.5 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | + | + | + |
| 8.6 | Проверка контрольных ламп на функционирование | + | + | + |
| 8.7 | Проверка электрорегулятора на функционирование |  | + | + |
| 8.8 | Проверка заданных значений температуры, влажности и параметров регулировки | + | + | + |
| 8.9 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера |  | + | + |
| 8.10 | Проверка прохождения аварийных сигналов СК (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования) до оборудования дежурной смены. | + | + | + |
| 9 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера | + | + | + |
| 10 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  | + | + |

# Перечень работ и периодичность проведения ТО  на СК установленных на ОС

    - Перечень работ и периодичность проведения ТО на прецизионных СК приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2

| № пп | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 раз в квартал | 1 раз в полгода |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Вентилятор |  |  |
| 1.1 | Проверка на исправность |  | + |
| 1.2 | Проверка балансировки крыльчатки |  | + |
| 1.3 | Проверка подшипника на износ |  | + |
| 1.4 | Отчистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | + | + |
| 2 | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |
| 2.1 | Отчистка воздушного фильтра (при необходимости) | + | + |
| 2.2 | Замена фильтра (при необходимости) | + | + |
| 2.3 | Отчистка воздухозаборной решетки от загрязнений (при необходимости) | + | + |
| 2.4 | Отчистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | + | + |
| 3 | Чистка панелей кондиционера |  | + |
| 4 | Электронагреватель |  |  |
| 4.1 | Отчистка от коррозии и загрязнений | + | + |
| 4.2 | Проверка устройства защиты от перегрева |  | + |
| 5 | Холодильная машина |  |  |
| 5.1 | Проверка фреонопровода |  | + |
| 5.2 | Проверка трубопроводов и изоляцию на внешние повреждения (визуально) |  | + |
| 5.3 | Измерение давления | + | + |
| 5.4 | Заправка фреоном (при необходимости) | + | + |
| 6 | Дренажная система |  |  |
| 6.1 | Проверка дренажной системы | + | + |
| 6.2 | Отчистка дренажной системы(при необходимости) | + | + |
| 7 | Управление и регулировка |  |  |
| 7.1 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений |  | + |
| 7.2 | Проверка на герметичность |  | + |
| 7.3 | Проверка электрических соеденений | + | + |
| 7.4 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность |  | + |
| 7.5 | Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность |  | + |
| 7.6 | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  | + |
| 7.7 | Проверка контрольных ламп на функционирование |  | + |
| 7.8 | Проверка электрорегулятора на функционирование |  | + |
| 7.9 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | + | + |
| 7.10 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера |  | + |
| 7.11 | Проверка прохождения аварийных сигналов СК (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования) до оборудования дежурной смены. |  | + |
| 8 | Источник бесперебойного питания |  |  |
| 8.1 | Проверка работы источника бесперебойного питания (проверка выходного напряжения, отчистка в отключенном состоянии) |  | + |
| 9 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | + | + |
| 10 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера | + | + |
| 11 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  | + |

    - Перечень работ и периодичность ТО  для СК типа сплит-систем приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № пп | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 раз в квартал | 1 раз в полгода |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Вентилятор |  | + |
| 1.1 | Проверка на исправность |  | + |
| 1.2 | Проверка балансировки крыльчатки |  | + |
| 1.3 | Проверка подшипника на износ |  | + |
| 1.4 | Отчистка от коррозии и загрязнений (при необходимости) | + | + |
| 2 | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |
| 2.1 | Отчистка воздушного фильтра от загрязнений (при необходимости) | + | + |
| 2.2 | Замена фильтра (при необходимости) |  | + |
| 2.3 | Отчистка воздухозаборной решетки (при необходимости) | + | + |
| 2.4 | Отчистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | + | + |
| 3 | Чистка панелей кондиционера |  | + |
| 4 | Электронагреватель |  |  |
| 4.1 | Отчистка от коррозии и загрязнений |  | + |
| 4.2 | Проверка устройства защиты от перегрева |  | + |
| 5 | Холодильная машина |  |  |
| 5.1 | Проверка фреонопровода |  | + |
| 5.2 | Проверка трубопроводов и изоляцию на внешние повреждения (визуально) |  | + |
| 5.3 | Измерение давления | + | + |
| 5.4 | Заправка фреоном (при необходимости) | + | + |
| 6 | Дренажная система |  |  |
| 6.1 | Проверка дренажной системы | + | + |
| 6.2 | Отчистка дренажной системы (при необходимости) | + | + |
| 7 | Управление и регулировка |  |  |
| 7.1 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений |  | + |
| 7.2 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | + | + |
| 7.3 | Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность |  | + |
| 7.4 | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  | + |
| 7.5 | Проверка электрорегулятора на функционирование |  | + |
| 7.6 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | + | + |
| 7.7 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера |  | + |
| 7.8 | Проверка прохождения аварийных сигналов СК (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования) до оборудования дежурной смены. |  | + |
| 7.9 | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена элементов питания при необходимости) | + | + |
| 8 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | + | + |
| 9 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений | + | + |
| 10 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  | + |

    - Перечень работ и периодичность ТО  для СК оконного типа приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| № пп | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 раз в квартал | 1 раз в полгода |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Вентилятор |  |  |
| 1.1 | Проверка балансировки крыльчатки |  | + |
| 1.2 | Проверка подшипника на износ |  | + |
| 1.3 | Отчистка от загрязнений (при необходимости) | + | + |
| 2 | Воздухозаборные отверстия, воздушные фильтры |  |  |
| 2.1 | Отчистка воздушного фильтра от загрязнений (при необходимости) | + | + |
| 2.2 | Замена фильтра (при необходимости) |  | + |
| 2.3 | Отчистка воздухозаборной решетки (при необходимости) |  | + |
| 3 | Чистка панелей кондиционера |  | + |
| 4 | Холодильная машина |  |  |
| 4.1 | Проверка фреонопровода |  | + |
| 4.2 | Измерение давления | + | + |
| 4.3 | Заправка фреоном (при необходимости) | + | + |
| 5 | Управление и регулировка |  |  |
| 5.1 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений |  | + |
| 5.2 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | + | + |
| 5.3 | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  | + |
| 5.4 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | + | + |
| 5.5 | Проверка прохождения аварийных сигналов СК (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования) до оборудования дежурной смены. |  | + |
| 6 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | + | + |
| 7 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, ограждений | + | + |
| 8 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров. |  | + |