### ООО «ДИАНЭКС»

## ПАМЯТКА

## инженера технического надзора  при контроле

## за выполнением работ по объектам энергетики, ВЛ, ЭХЗ,

## автоматики и телемеханики

Самара 2012г.

### СОДЕРЖАНИЕ

1.	Переченьдокументации при допуске к производству СМР на действующих МН.	4

2.	Организация строительства	4

3.	Сварочно – монтажные работы	5

4.	Визуально-измерительный контроль.	5

5.	Контактные электрические соединения.	6

6.	Электропроводки.	6

7.	Кабельные линии.	7

8.	Воздушные линии.	8

9.  Электрохимзащита………………………………………………………………..      13

10. Монтаж электротехнических устройств и систем автоматики…………….      15

11. Монтаж электротехнических устройств во взрывоопасных зонах………..       17

12. Распредилительные устройства………………………………………………..       19

13.  Аккумуляторные батареи………………………………………………………       22

14. Заземляющие устройства………………………………………………………..       23

15. Электрические машины.………………………………………………………..        26

16. Трансформаторы…………………………………………………………………        27

17. Электрическое освещение………………………………………………………        27

18. Электросварочные установки …………………………………………………        28

19. Охранная и пожарная сигнализация………………………………………….        29

20. Системы молниезащиты………………………………………………………..        32

# Переченьдокументации при допуске к производству СМР на действующих МН.

|  | РАЗРЕШЕНИЕ на начало строительства от Госгортехнадзора, Регистрация (согласование)проекта в Госинспекции… | п.3.3 «Регламент…»; п.1.3.2 – ПТЭЭП; п.3 Прил.2 «Инстр-я о порядке допуска в экспл-цию новых и реконстр-х ЭУ» (и.п. от 06.07.99 № 32-01-08/97) |
| --- | --- | --- |
|  | ДОГОВОР с Подрядчиком на выполнение работ | п.3.4 - «Регламент…» |
|  | Проект производства работ … | п.3.5 - «Регламент…» |
|  | АКТ – ДОПУСК ( на территории НПС,ЛПДС)… | п.3.12 - «Регламент…» |
|  | АКТ закрепления трассы, площадки ( по строительству ВЛ, кабельных линий, систем ЭХЗ) … | п.3.10 - «Регламент…» |
|  | РАЗРЕШЕНИЕ на производство работ в охранной зоне М.Н. | п.3.13 - «Регламент…» |
|  | ОРДЕР на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций (без ордера работы не допускаются)… | п.3.18 - «Регламент…» |
|  | НАРЯДы_ ДОПУСКИ на проведение работ повышенной опасности (огневые, грузоподъёмные) | п.3.22-«Регламент…» |
|  | НАРЯД- ДОПУСК на перевозку и транспортировку техники в охранной зоне М.Н. | п.4.5 - «Регламент…» |
|  | За установку и сохранность знаков разбивки на М.Н.несёт ответственность – ЗАКАЗЧИК (НПС,ЛПДС)… | п.3.9 - «Регламент…» |
|  | Все работники Подрядчика должны пройти инстуктажи: по охране труда, пожарной безопасности, первичный | п.3.17-«Регламент…»; п.13.1.5-ПОТРМ-016-2001; п.1.4.5.3 - ПТЭЭП |

# Организация строительства

|  | Подрядчиком не проводится производственный контроль за качеством СМР. | п.1.11 СНиП Ш-42-80; п.7.1-7.3 СНиП З.01.01-85* |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствует уведомление ГТТН РФ о начале строительства объекта | п.5.3.6 - РД 08-296-99 |
|  | Операционный контроль должен осуществляться мастерами и прорабами | п.5.12 - ВСН 012-88 |
|  | Перед началом выполнения СМР на территории объекта подведомственного ГГТН не оформлен АКТ-ДОПУСК | п.4.6 - СНиП 12-03-2001; п.5.8 – «Регламент…» (л.:1) |
|  | Не оформлен график выполнения совмещенных работ генподрядной и субподрядной организации | п.п. 4.7,4.9 - СНиП 12-03-01 |
|  | График работ в ППР не соответствует фактическим срокам выполнения работ | прил.4 п.1 СНиП 3.01.01-85* |
|  | Не ведутся общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ (журнал электромонтажных работ) | п.1.14 - СНиП 3.01.01-85; п.1.12 -РД 78.145-93 |
|  | Не оформляются Акты на скрытые работы, промежуточной приемки ответственных конструкций | п.1.1 - СНиП 3.01.01-85 |
|  | Отсутствует комплект проектно-сметной документации, договор на строительство | п.2.2 - СНиП 3.01.01-85, п.13.1.1 - ПОТРМ-016-2001 п.1.1 РД 78.145-93 |
|  | Отсутствует проект производства работ | п.3.2 - СНиП 3.01.01-85 п. 2.2(г) СНиП 3.05.06-85 |
|  | Отсутсвует согласование с организацией-разработчиком проекта отступлений от проекта, рабочих чертежей | п.3.2 - СНиП 3.01.01-85 |
|  | Не выполнены подготовительные работы к строительству (отсутствуют подъездные и временные дороги, планировка территории, складские помещения или площадки, связь, освещение, пожарные меры) | п. 2.3 - СНиП 3.01.01-85 |
|  | Состав и содержание проекта производства работ не соответствуют требованиям | Приложения 4 СНиП 3.01.01-85 |
|  | В составе рабочей документации отсутсвуют рабочие чертежи на специальные приспособления, оснастку | п.3.12 - СНиП 3.01.01-85 |
|  | При транспортировке, хранении произошло повреждение материалов, конструкций, оборудования | п.4.6 - СНиП 3.01.01-85 |
|  | Отсутствуют при входном контроле паспорта, сертификаты, сопроводительная документация на оборудование, материалы | п.7.4 - СНиП 3.01.01-85; п.1.6 - ВСН 009-88; п.1.9 - РД 78.145-93 |
|  | Не ведется Журнал учета результатов входного контроля | 4.1 - ГОСТ 24297-87 |
|  | Полный комплект исполнительной документации оформляет Генеральный Подрядчик. Исполнительная документация оформляется не своевременно | п.3.5 - СНиП 3.01.04-87, п. 4.1.5.6-4.1.5.7 - РД 08-296-99; п.1.10 - ВСН 012-88 ч.2; |
|  | Отсутсвует наряд-допуск на призводство работ в электроустановках | п.13.1.6 - ПОТРМ-016-2001 |
|  | Отсутствуют: приказ (список) на работников Подрядчика с указанием ответственного за производство работ, групп по электробезопасности | п.13.1.1 - ПОТРМ-016-2001; п.1.4.38 - ПТЭЭП |
|  | Отсутсвует Акт приемки строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств | п. 2.2(д) - СНиП 3.05.06-85 |
|  | Члены комиссии по электробезопасности Подрядчика не прошли проверку знаний в органах Госэнергонадзора | п.1.4.31 - ПТЭЭП |
|  | Какое-либо обозначение или номер оборудования, прибора, аппарата не соответствует в натуре рабочим чертежам | п.1.8.4 - ПТЭЭП |
|  | Вновь сооруженная или реконструированная электроустановка не подвергнута приемо-сдаточным испытаниям | п.1.1.38 - ПУЭ изд.7 |
|  | На принятой к производству работ документации отсутствует штамп «В производство работ» | п.5.2.6 - СНиП 3.05.07-00; п. 2.1(а) - ВСН 009-88 |
|  | Не произведена расчистка рабочей зоны от деревьев, кустарника; не выполнена корчевка и захоронение пней | п. 2.8 - ВСН 009-88 |
|  | Отсутствует экспертиза промышленной безопасности проекта | ст. 8 п.1 №122 -ФЗ |
|  | Отсутствует письменная заявка на производство пуско-наладочных работот Подрядчика | п.16.3.4 - СНиП 12-04-02 |
|  | При необходимости устранения выявленных дефектов после монтажа электроустановка не переведена в разряд недействующих (путем демонтажа питающих линий, шин, спусков и т.д.) | п.16.4.8 - СНиП 12-04-02 |
|  | Отсутствует удостоверение или запись в графе «Специальные работы» в удостоверении по электробезопасности на право ведения работ с взрывозащищенным оборудованием | п.3.1.4 - РД 16.407-2000 |

# Сварочно – монтажные работы

|  | Сварщиками выполняющими работы , на объекте не сварены допускные стыки | п.4.16 - СНиП Ш-42-80* |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют акты механических испытаний на допускные стыки сварщиков | п.8.6 - СНиП 3.03.01-87 |
|  | Сертификаты на электроды не переведены на русский язык | п.7.4 - СНиП 3.01.01-85* |
|  | Журнал сварочных работ заполнен с нарушениями, не пронумерован, не прошнурован , не заверен печатью | п.2.4 - ВСН 012-88 ч.2 |
|  | Отсутствует акт проверки качества сварочных свойств электродов | п.5.9,4.9 - ВСН 012-88 ч.1 |
|  | По окончании сварки кольцевого стыка проводится очистка от шлака, брызг, грата | п.4.26 - СНиП 3.42.80* |
|  | Все свариваемые торцы труб на ширине 150 мм просушиваются, до {+50С, не зависимо от температуры воздуха, толщины ,стенки , диаметра трубы | п.2.1,1.22 - ВСН 006-88 |
|  | При производстве работ используются оборудование и устройства не заводского изготовления, не имеющее паспортов и сертификатов | п.1.11 - СНиП Ш-42-80* |
|  | На всех технических захлёстах должны быть установлены заглушки | п.2.1,1.26 - ВСН 006-88 |
|  | Стыки с трещинами в кольцевых швах— ВЫРЕЗАЮТСЯ | ВСН 006-88 п.2.11. 38 |
|  | К работе допускаются только квалифицированные резчики | п.4.2 - ВСН 006-88 |
|  | Патрубки запорной и распределительной аппаратуры, имеющие дефекты не превышающие определённых ВСН 012-88 ч.II п.4.6, подлежат ремонту только с разрешения завода изготовителя | п.4.7 - ВСН 012-88 ч.II |
|  | Визуальный контроль сварных соединений не проводится | п.4.24 - СНиП III-42-80* |
|  | Сборка труб с продольными швами производится без смещения продольных швов на 100мм. По отношению друг к другу | п.2.11.21 - ВСН 006-89 |
|  | Не проводится просушка торцов труб нагревом до Т=20(50 С( при сварке труб с временным сопротивлением разрыву 55кг/мм и выше | п.2.2.13 - ВСН 4.06-89 |
|  | Не проводится просушка электродов | п.2.3.8 - ВСН-006-89 |
|  | При сварке не поддерживается температура торцов труб на уровне требуемой | п.2.4.4 - ВСН-006-89 |
|  | Число слоев при сварке труб электродами с основным покрытием менее 3-х при толщине свариваемых труб 10-15мм | п.2.4.17 - ВСН-006-89 |
|  | Сборка разнотолшинных труб при монтаже захлёстов не допускается | п.2.9.12.10 ВСН-006-89 |
|  | Длина катушки не менее одного диаметра | п.2.9.12.8 ВСН-006-89 |
|  | Наложение прихваток и сварка труб диаметром более 426мм выполняется без перерыва и не менее чем двумя сварщиками одновременно | п. 2.9.12.12. ВСН-006-89 |
|  | Проводится подварка кольцевого стыка после сварки заполняющего и облицовочных слоев | п.2.11.29 ВСН-006-89 |
|  | Запрещается зажигать дугу вне сварного шва на трубе | п.2.11.36 ВСН-006-89 |
|  | Запрещается повторный ремонт сварного шва | п.2.11.42 ВСН-006-89 |
|  | Не проведена аттестация технологии сварки (кольцевых сварка захлёстов, разнотолщинных труб, ремонта и т.д.) | п.8.5 РД 39-00147105-015-98 «Правила капитального ремонта М.Н.»; |
|  | Складирование материалов ведется с нарушениями | п.6.3.3 СНиП 12-03-2001 |
|  | Сварщики не имеют квалификационных удостоверений | п.8.3 СНиП 3.03.01-87* |
|  | Занятые в производстве работ на объекте не аттестованы на право выполнения работ на опасных производственных объектах | п.4;16.1 «Полож. о порядке подгот-ки и аттест. работников организ-й, экспл-х ОПО, подконтрольные ГГТН». |
|  | Косой стык смонтированный в полевых условиях не допускается | п.4.39 СНиП 3-42-80* |
|  | Обрезка прямых концов у гнутых отводов — запрещается | п.4.50 СНиП 3-42-80* |
|  | Электрододержатели для ручной дуговой сварки не соответствуют требованиям ГОСТа | п.9.3.2 СНиП 12-03-2001 |
|  | Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой | п.9.3.5 СНиП 3-42-80* |
|  | Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно – технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки | п.9.3.6 СНиП 3-42-80* |
|  | Все трубы, детали трубопроводов, элементы запорной (распределительной) арматуры могут быть приняты в монтаж только после прохождения приемки или освидетельствования | п.5.6,4.1ВСН 012-88 |
|  | Технологические карты на сварку не согласованы с главным сварщиком ОАО МН | РД 153-006-02 п.2.1.2.1 |

# Визуально-измерительный контроль.

|  | Визуально – измерительный контроль при проведении входного контроля не проводится Проведение последующих технологических операций запрещается | п.3.2 РД 03-606-03 |
| --- | --- | --- |
|  | ВИК проводят ИТР не имеющие аттестацию по неразрушающему контролю согласно правил ГГТН России от 18.09.92 | гл.IV РД 03-606-03 |
|  | Инструменты и приборы применяемые при проведении ВИК не прошли метрологическую проверку | п.5.5 РД 03-606-03 |
|  | Не оборудованы места и не обеспечены условия для безопасного производства работ по проведению ВИК | п.6.1.1–6.1.2 РД 03-606-03 |
|  | Не проведены работы (организацией) по подготовке объекта к ВИК | п.п.4.2.1-4.2.7РД 4.10.130-96 |
|  | При ВИКе отсутствуют технологические карты на выполнение операционного контроля | п.3.11 РД 03-606-03 |
|  | Поверхности материалов, сварных соединений не очищаются перед проведением ВИК | п.3.16,6.2.3 РД 03-606-03 |
|  | Освещенность контролируемых объектов менее 500 лк | п.6.1.3 РД 03-606-03 |
|  | При очистке контролируемого изделия произошло уменьшение толщины стенки за пределы минусовых допусков или возникли поверхностные дефекты (риски, царапины) | п.6.2.4 РД 03-606-03 |
|  | Шероховатость подготовленных поверхностей для контроля или сварки более Ra 12,5 (Rz 80) | п.6.2.5 РД 03-606-03 |
|  | При проведении входного контроля не проверяются геометрические размеры и наличие (и правильности) маркировки изделия | п.6.3.2 РД 03-606-03 |
|  | Дефекты, выявленные в ходе ВИК, не устранены до приемки объекта ( операции) | п.3.21 РД 03-606-03 |
|  | Не проводится ВИК в местах, указанных в рабочих чертежах | п.6.5.5 РД 03-606-03 |
|  | Не проводится 10% ВИК сварных соединений труб наружным диаметром до 89 мм | п.6.5.5 РД 03-606-03 |
|  | Не ведется «Журнал учета работ по ВИК», отсутствуют Акты, протоколы, заключения по ВИК | гл.VIII РД 03-606-03 |

# Контактные электрические соединения.

|  | Разборное контактное соединение требующее применения средств стабилизации электрического сопротивления не удовлетворяет хотя бы одному из ниже перечисленных: крепёжные изделия выполнены не из цветных металлов тарельчатые пружины выполнены не по ГОСТ 17279-71 и ГОСТ 3057-79; защитные металлические покрытия рабочих поверхностей отсутствуют, по ГОСТ 9.303-84; переходные детали выполнены не в виде медно-аллюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ГОСТ 23065-78; переходные детали выполнены не в виде пластин и наконечников из твёрдого алюминиевого сплава (с врем. Сопр. Разр. > 130 Мпа); штифтовые наконечники выполнены не по ГОСТ 23598-79 (для твёрдого алюминиевого сплава); штифтовые наконечники выполнены не по ГОСТ 23598-79, (для медно-алюминиеевых). Примечание: при применении средств 1.1-1.7,; как правило, должны выполняться при помощи стальных крепежных деталей, защищённых от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72 и ГОСТ 9.073-77. | п.2.1.7 ГОСТ 10434-82* |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное соединение однопроволочной жилы кабеля путём формирования в кольцо не снабжено фасонными шайбами или другими изделиями для предохранения от выдавливания | п.2.1.10 ГОСТ 10434-82* |
|  | Однопроволочная жила кабеля сечением 25мм2 и более в контактном соединении не снабжена наконечником либо сформированной плоской частью | п.2.1.10 ГОСТ 10434-82* |
|  | Многопроволочная жила кабеля сечением 16 мм2 и более в контактном соединении не снабжена наконечником | п.2.1.11 ГОСТ 10434-82* |
|  | К болту или винту плоского вывода присоединено более двух проводников | п.2.1.12 ГОСТ 10434-82*, п.7.5 СНиП 13.01.01.-85 |
|  | В месте присоединения жилы или провода не предусмотрен запас провода для повторного подключения | п.3.9 СНиП 3.05.06-85; п.6.6.3 СНиП 3.05.07-00; п.2.1.22 ПУЭ изд.7 |
|  | В месте соединения провода испытывают механические усилия | п.3.10 СНиП 3.05.06-85; п.2.1.24 ПУЭ изд.7 |
|  | Соединение выполнено не в соединительной или ответвительной коробке, не внутри корпуса электроустановочного изделия или аппарата, машины | п.2.1.26 ПУЭ изд.7 |
|  | Настольные технические средства подключены без переходных устройств, установленных на стене или столе | п.6.6.2 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Многопроволочная жила кабеля сечением 2,5 мм2 и более в контактном соединении не облужена (кольцо или штырь) | п.6.6.4(б) СНиП 3.05.07-00 |
|  | Присоединения жил проводов и кабелей к техническим средствам автоматизации, имеющим выводные устройства в виде штепсельных разъемов, выполнено не гибким медным кабелем от сборки зажимов | п. 6.6.5 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Места соединения или ответвления проводов (кабелей) не доступно lkc осмотра или ремонта | п.2.1.23 ПУЭ изд.7 |

# Электропроводки.

|  | Проходы небронированных кабелей, защищённых и незащищённых проводов через несгораемые стены выполнены без труб и коробов ,а через сгораемые стены без стальных труб | п.3.18 СНиП 3.05.06-85 |
| --- | --- | --- |
|  | Зазоры между проводами и трубами в местах прохода через перегородки не заделаны легко удаляемой несгораемой массой | п.3.18 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Установленные короба допускают попадание и скопление в них влаги | п.3.20 СНиП 3.05.06-85; п.6.2.6 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Провода и кабели не имеют маркировки в начале и конце, на поворотах трассы, ответвлениях и местах подключения к электрооборудованию | п.3.22,3.104 СНиП 3.05.06-85; п.3.105,3.106 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Прокладка установочных проводов проводится при температуре ниже-15°С | п.3.32 СНиП 3.05.06-85 |
|  | При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонких (до 80 мм.) перегородках провода проложены не параллельно архитектурно – строительным линиям. Расстояние от плит перекрытия до горизонтально проложенных проводов более 150мм | п.3.33 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Расстояние между креплением плоских проводов при скрытой проводке превышает максимально допустимое (пучки < 0,5 м.; одиночные < 0,9 м.; при покрытии проводов сухой штукатуркой < 1,2 м.) | п.3.35 СНиП 3.05.06-85 |
|  | В местах выхода проводов из стальных труб отсутствуют изоляционные втулки | п.3.42 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Расстояния между точками крепления открыто проложенных стальных труб для электропроводки превышает величины указанные в таблице: Условный проход труб, мм Наибольшие допустимые расстояния между точками крепления, м Условный проход труб, мм Наибольшие допустимые расстоянии 15-20 25-32 2,5 3,0 40(80 100 3.5-4 6,0 | п.3.45 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Стальные трубы для электропроводки приварены непосредственно к технологическим трубопроводам или конструкциям | п.3.45 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Не закреплены провода при прокладке их в вертикально проложенных трубах на концах и на расстоянии не менее: для проводов до 50 мм2 включ. 30м. то же, от 70 до 150 ммг включ. 20м. тоже от 185 до 240 мм2включ. 15м. | п.3.47 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Трубы для скрытой прокладки в полу заглублены менее, чем на 20мм | п.3.48,3.52 СНиП 3.05.06-85 п. 7-33 ВСН 332-74 |
|  | Провода и кабели уложены в трубах с натяжением | п.3.49 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Крепление открыто проложенных неметаллических труб недопускает свободное продольное перемещение при тепловом расширении и сжатии | п.3.51 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Внутри и снаружи помещений в местах где возможны механические повреждения нет защиты на высоту не менее 2 м. от уровня земли и на глубину не менее 0,3 м | п.3.63 СНиП 3.05.06-85 п.5-34 ВСН 332-74 |
|  | Труба для электропроводки выступает за линию отмостки здания в траншею менее 0,6м | п.3.67 СНиП 3.05.06-85 |
|  | На тросовой проводке крепление кабелей и проводов выполнено на расстоянии более 0,5 м | п.3.28 СНиП 3.05.06-85 п.6-39 ВСН 332-74 |
|  | Монтаж пластмассовых труб для электропроводки выполняется при температуре ниже -20ºС или выше +60ºС | п.3.50 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Поливинилхлоридные трубы для электропроводки не защищены от механических повреждений до высоты 1,5 м | п.3.54 СНиП 3.05.06-85 |
|  | В одной трубе, коробе (без разделительной перегородки), пучке проложены взаиморезервируемые цепи или цепи напряжением до 42 В и выше 42 В | п.2.1.16 ПУЭ изд.7 |
|  | Металлические элементы электропроводок не защищены от коррозии | п.2.1.29 ПУЭ изд.7 |
|  | Электропроводка не обеспечиваетвозможность распознавания проводников по цвету (голубой- нулевой рабочий, зелено-желтый – защитный) | п.2.1.31 ПУЭ изд.6 |
|  | При выполении открытой электропроводки из сгораемых материалов или незащищенных проводов не обеспечено расстояние от проводки до основания (стены, конструкций) 10 мм, или проводка не отделена от основания слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны проводки не менее 10 мм | п.2.1.37 ПУЭ изд.6 |
|  | Для питания переносных или передвижных электроприемников используется не гибкий с медными жилами кабель (шнур) | п.2.1.50 ПУЭ изд.6 |
|  | Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов выполнена на высоте менее 2 м | п.2.1.52.1 ПУЭ изд.6 |
|  | При пересечении незащищенных изолированных проводов с расстоянием между ними менее 10 мм не наложена дополнительная изоляция на каждый незащищенный провод | п.2.1.55 ПУЭ изд.6 |
|  | При пересечении проводок (провода, кабели) с трубопроводами расстояние между ними менее 50 мм, с трубопроводами с горючими жидкостями или газами – менее 100 мм | п.2.1.56 ПУЭ изд.6 |
|  | При параллельной прокладке проводок (провода, кабели) с трубопроводами расстояние между ними менее 100 мм, с трубопроводами с горючими жидкостями или газами – менее 400 мм | п.2.1.57 ПУЭ изд.6 |
|  | Провода занимают в коробе более 40% объема | п.2.1.61 ПУЭ изд.6 |

# Кабельные линии.

|  | Не произведены испытания вновь вводимых в эксплуатацию кабельных линий | п. 2.4.3 ПТЭЭП |
| --- | --- | --- |
|  | Установленные короба допускают попадание и скопление в них влаги | п.3.20 СНиП 3.05.06-85; п.6.2.6 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Провода и кабели не имеют маркировки в начале и конце, на поворотах трассы, ответвлениях и местах подключения к электрооборудованию, реже чем через 50 м в кабельных сооружениях | п.3.22,3.104 СНиП 3.05.06-85; п.3.105,3.106 СНиП 3.05.06-85; п.2.3.23 ПУЭ изд.6; п.2.4.5 ПТЭЭП |
|  | Под металлическими скобами крепления незащищённых проводов и кабелей с металлической оболочкой отсутствуют эластичные изоляционные прокладки | п.3.27 СНиП 3.05.06-85; п.2.3.15 ПУЭ изд.6 |
|  | В РАЗРЕШЕНИИ на производство земляных работ в охранной зоне КЛ не указаны расположение и глубина заложения КЛ | п.13.3.4 ПОТРМ-016-2001 |
|  | Не выполнено контрольное вскрытие грунта (шурф) до начала земляных работ на КЛ. Нет временных ограждений, определяющих зону работы землеройных машин | п.13.3.5 ПОТРМ-016-2001 |
|  | При укладке кабеля не предусмотрен запас по длине 1 – 2%.Запас кабеля уложен в виде колец | п.3.59 СНиП 3.05.06-85; п.2.3.15 ПУЭ изд.6 |
|  | Нарушена герметизация концов кабелей | п.3.64 СНиП 3.05.06-85; п.5.4.7 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Не предусмотрена защита кабеля при прокладке кабеля в агрессивной почве | п.3.66 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Кабельная траншея засыпана грунтом содержащим камни, комья, куски металла и другие твёрдые предметы | п.3.72 СНиП 3.05.06-85; п.2.3.83 СНиП 3.05.06-85 |
|  | При засыпке кабельной траншеи не уложена сигнальная лента (при отсутствии механической защиты кабеля) | п.3.70 СНиП 3.05.06-85; п.2.3.83 ПУЭ изд.6 |
|  | Прокладка кабеля ведётся при недопустимо низких температурах без предварительного подогрева: менее 0º С для силовых с бумажной изоляцией; менее -7º С для контрольных и силовых с пластмассовой или резиновой изоляцией; менее -15º С для контрольных и силовых с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией; менее -20º С для небронированных контрольных и силовых с полиэтиленовой изоляцией; | п.3.86 СНиП 3.05.06-85 |
|  | При прокладке кабельных линий в земле не выполнена подсыпка снизу кабеля или нет защиты от механических повреждений сверху | п.2.3.83 ПУЭ изд.6 |
|  | Минимальная глубина заложения кабельных линий в земле менее: до 20 кВ……..0,7 м; (на пахотных землях ………..1 м); 35 кВ……….1 м; 110-220 кВ……1,5 м; | п.2.3.84 ПУЭ изд.6 |
|  | Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей не соединены между собой гибким медным проводом, а также металлическим корпусом муфт и металлических конструкций. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, мм2: не менее 6 для кабелей сечением жил до 10 мм(; 10 для кабелей сечением жил от 16 до 35 мм2; 16для кабелей сечением жил от 50 до 120 мм(; 25для кабелей сечением жил от 150 до 240 мм2; | п.3.258 СНиП 3.05.06-85; п.2.3.72 СНиП 3.05.06-85 |
|  | До передачи кабеля в монтаж не оформлен Акт о состоянии кабелей на барабанах | п. 2.5 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Прокладка кабеля осуществляется в неподготовленную траншею (не откачена вода, не удалены камни и строительный мусор,не устроена подушка из разрыхленной земли, в необходимых местах не заложены трубы) | п.2.21 СНиП 3.05.06-85 |
|  | На проложенный кабель не составлен не оформлен акт на скрытые работы, траншея не засыпана | п.2.21 СНиП 3.05.06-85 |
|  | При прокладке кабелей в кабельных сооружениях используют кабеля с горючим защитным покровом | п.2.3.40 ПУЭ изд.6 |
|  | Для открытой прокладки применяют силовые или контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией | п.2.3.40 ПУЭ изд.6 |
|  | В почвах, подверженных смещению, применяются кабеля без проволочной брони | п.2.3.45 ПУЭ изд.6 |
|  | Для подключения передвижных механизмов применены не гибкие кабеля | п.2.3.48 ПУЭ изд.6 |
|  | В четырехпроводных сетях применяются трехжильные кабеля | п.2.3.52 ПУЭ изд.6 |
|  | Число соединительных муфт на вновь строящихся линиях 1-10 кВ на 1км линии более: сечение до3х95мм²…….. 4 шт до 3х240 мм²…………….5 шт Расстояние в свету от кабеля до фундамента в земле менее 0,6 м | п.2.3.85 ПУЭ изд.6 |
|  | Расстояние в свету между параллельными кабелями в земле менее: между силовыми до 10 кВ ………. 100 мм между силовыми до 35 кВ ………. 250 мм между силовым и кабелем связи… 500 мм | п.2.3.86 ПУЭ изд.6 |
|  | При пересечениях в земле кабелей расстояние между ними менее 0,5 м | п.2.3.94 ПУЭ изд.6 |
|  | Кабельные блоки или лотки имеют уклон менее 0,2 % в сторону колодцев | п.2.3.106,2.3.111 ПУЭ изд.6 |
|  | В кабельных туннелях или каналах не выполнен отвод почвенных и ливневых вод | п.2.3.114 ПУЭ изд.6; п.2.4.20 ПТЭЭП |
|  | Кабельные каналы укрыты съемными сгораемыми плитами | п.2.3.115 ПУЭ изд.6 |
|  | Вне помещений кабельные каналы не засыпаны землей толщиной не менее 0,3 м. | п.2.3.116 ПУЭ изд.6 |
|  | При размотке кабеля с барабана происходит сматывание его с нижней части. На барабане отсутствует тормозное приспособление | п.16.3.19 СНиП 12-04-02 |
|  | Для прогрева кабеля в зимних условиях используется напряжение выше 380 В | п.16.3.20 СНиП 12-04-02 |
|  | Наружный диаметр пучка контрольных кабелей, проложенных на лотках или в коробах более 100 мм | п.2.3.124.1 ПУЭ изд.6 |
|  | В кабельных колодцах отсутствуют монтажные конструкции (лотки, полки) | п.2.3.127 ПУЭ изд.6 |
|  | Диаметр люка кабельного колодца менее 650 мм | п.2.3.128 ПУЭ изд.6 |
|  | Расстояние от кабельной эстакады менее: до зданий и сооружений ……….. 2 м надземного трубопровода …… .0,5 м | п.2.3.133 ПУЭ изд.6 |
|  | Наименьшая высота кабельной эстакады в непроезжей части территории менее 2,5 м | п.2.3.133 ПУЭ изд.6 |

# Воздушные линии.

|  | При работах в охранной зоне ВЛ (или на самой ВЛ) не установлено переносное заземление | п. 13.3.2 ПОТРМ-016-2001 |
| --- | --- | --- |
|  | При разработке котлованов под опоры в скальных грунтах методом взрыва не производится недоработка котлованов до проектной на 200 мм с последующей доработкой вручную | п. 3.121. СНиП 3.05.06 |
|  | Котлованы перед устройством фундаментов не осушаются | п. 3.122. СНиП 3.05.06 |
|  | Допущено промерзание грунта при обратной засыпки дна котлована. | п.3.123,3.127 СНиП 3.05.06 |
|  | При обратной засыпке не осуществляется послойное трамбование | п.3.127 СНиП 3.05.06 п.3.2.20 ВСН 015-89 |
|  | Металлические детали не имеют антикоррозийного покрытия | п.3.131,3.148 СНиП 3.05.06 п.2.5.25 ПУЭ изд.7 |
|  | Перед монтажом ВЛ выше 1000 В. не проведены испытания фарфоровых изоляторов | п.3.147 СНиП 3.05.06 |
|  | Материалы, детали и конструкции не обеспечены документами, подтверждающими их качество | п.2.1.8 ВСН 015-89 п.2.7 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Не разработан ППР, не разработан календарный график строительства | п.2.1.12 ВСН 015-89 |
|  | Не обустроена площадка для хранения материалов | п.2.1.13 ВСН 015-89 |
|  | Не произведена вырубка и расчистка просек, вырубленная древесина не вынесена за границы просеки и не выполнены противопожарные мероприятия | п.3.116,117,118 СНиП 3.05.06 п.2.19,3.2.3 ВСН 015-89 |
|  | Отсутсвует гидроизоляция на поверхности железобетонных конструкций, предназначенных для установки в агрессивную среду | п. 2.6 СНиП 3.05.06-85 |
|  | До производства монтажа ЛЭП не произведена разбивка трассы и закрепление опор в натуре | п.3.1.18,3.2.1 ВСН 015-89 |
|  | Не оформлен Акт приемки трассы в натуре | п.3.2.2 ВСН 015-89 |
|  | Отсутствуют пикетажные знаки центр опор и углов поворота на местности | п.3.2.9 ВСН 015-89 |
|  | Не ведется покилометровый Журнал разбивки трассы ЛЭП | п.3.2.10 ВСН 015-89 |
|  | Разрыв между разработкой котлована под опору и ее установкой превышает одну смену | п.3.2.16 ВСН 015-89 |
|  | Не выполнено обвалование грунтом опоры выше на 20-30см от уровня земли | п.3.2.17 ВСН 015-89 |
|  | В качестве обратной засыпки опор ЛЭП используются мерзлый грунт, растительный слой почвы, мягкопластичная глина | п.3.2.20 ВСН 015-89 |
|  | Скорость движения трактора при раскатке проводов превышает 5 км/ч | п.3.2.25 ВСН 015-89 |
|  | При раскатке проводов с барабанов около барабана отсутствует специально назначенный работник для контроля раскатки | п.3.2.28 ВСН 015-89 |
|  | При работе в горах: не обозначены предупредительными знаками опасные места (обвалы, камнепады, осыпи) раскаточные устройства не оборудованы тормозными устройствами при раскатке сверху горы | п.3.2.32 ВСН 015-89 |
|  | Прочность заделки проводов менее 90% разрывного усилия заводского провода | п.3.2.34 ВСН 015-89, п.2.5.115 ПУЭ изд.7 |
|  | При натяжке 3х проводов одновременно усилия тяжения в проводах различны | п.3.2.40 ВСН 015-89 |
|  | Направление тяжения провода не вдоль оси трассы или отсутствует отводной блок при невозможности тяжения вдоль трассы | п.3.2.42 ВСН 015-89 |
|  | Стрела провиса отличается от проектной более чем на ± 5% | п.3.2.46 ВСН 015-89, п.3.157 СНиП 3.05.06-85 |
|  | При визировании не натягивают провод выше линии визирования на 0,2-0,4 м | п.3.2.47 ВСН 015-89 |
|  | Закрепление проводов начинают не с анкерных опор | п.3.2.48 ВСН 015-89 |
|  | На угловых опорах провод располагается с внутренней стороны угла поворота трассы | п.3.2.50 ВСН 015-89 |
|  | Крепление сталеалюминиевых проводов выполняется алюминиевой проволокой диаметром менее 3,5 мм | п.3.2.51 ВСН 015-89 |
|  | Количество рядов при перевозке опор более 3; прокладки под опоры располагаются менее 0,2 l от конца опоры; толщина прокладок менее 110 мм | Прил.1 п.19 ВСН 015-89 |
|  | Сварные или болтовые стыки стоек с плитами фундаментов не защищены от коррозии. Перед сваркой детали стыков не очищены от ржавчины | п.3.126 СНиП 3.05.06 |
|  | Не выдерживаются допуски при монтаже сборных фундаментов отклонения допуски для опор свободно стоящих с оттяжками уровней дна котлована 10 мм 10 мм расстояний между осями фундаментов в плане ±20 мм ± 50 мм отметок верха фундаментов 20 мм 20 мм угол наклона продольной оси стойки фундамента 0º30¹ ±1º30¹ угол наклона оси V-образного анкерного болта - ±2º30¹ смещение центра фундамента в плане - 50 мм | п.3.128 СНиП 3.05.06 |
|  | При установке опор методом поворота не применяется тормозное устройство в направлении обратном подъему | п.3.133 СНиП 3.05.06 |
|  | Гайки, крепящие опоры, незавернуты до отказа или не закреплены от самоотвинчевания (закерновка резьбы болта на глубину не менее 3 мм) | п.3.134 СНиП 3.05.06 |
|  | При креплении опоры на фундаменте установлено более 4х прокладок, или общая их толщина более 40 мм, или прокладки не сварены между собой и пятой опоры | п.3.134 СНиП 3.05.06 |
|  | Отсутствуют полиэтиленовые колпачки для монтажа изоляторов на штыри | п.3.148 СНиП 3.05.06 |
|  | Детали сцепной арматуры подвесных изоляторов не зашплинтованы | п.3.148 СНиП 3.05.06 |
|  | Провода при монтаже их в зажимах должны быть защищены прокладками | п.3.149 СНиП 3.05.06 |
|  | Провода ВЛ до 1000 В не имеют анкерного крепления | п.3.149 СНиП 3.05.06 |
|  | При вязке провода ВЛ допущено изгибание провода вязальной проволокой | п.3.149 СНиП 3.05.06 |
|  | Диаметр, применяемой матрицы для опрессовки провода, превышает на 0,2 мм | п.3.151 СНиП 3.05.06 |
|  | На разрядниках не видны с земли указатели действия | п.3.158 СНиП 3.05.06 |
|  | На наружной поверхности разрядников имеются трещины или отслоения | п.3.159 СНиП 3.05.06 |
|  | Не отрегулирована величина внешнего искрового промежутка после монтажа разрядников | п.3.160 СНиП 3.05.06 |
|  | Не выдерживаются допуски при монтаже одностоечных опор: отклонения допуски для опор деревянных железобетонных опор от вертикал. оси вдоль и поперек оси линии 1/100 высоты опоры 1/150 от высоты опоры опоры из створа линии при длине пролета: до 200 м свыше 200 м 100 мм 200 мм 100 мм 200 мм траверсы от горизон. оси 1/50 длины траверсы 1/100 длины траверсы траверсы относит.линии, перпендикулярной оси ВЛ 1/50 длины траверсы 1/100 длины траверсы | п.3.144 СНиП 3.05.06 |
|  | Не выдерживаются допуски при монтаже портальных опор: отклонения допуски опоры от вертикал оси 1/100 высоты опоры расстояние между стойками опоры ± 100 мм выход опоры из створа 200 мм отметок траверс к стойкам в местах крепления их к стойкам опоры 80 мм отметок между местами сопряжения траверс и осями болтов 50 мм стоек опоры от оси трассы ± 50 мм траверсы от горизонтал. оси при длине траверсы: до 15 м свыше 15 м 1/150 длины траверсы 1/250 длины траверсы | п.3.145 СНиП 3.05.06 |
|  | Не выдерживаются допуски при монтаже стальных конструкций отклонения допуски опоры от вертикал оси вдоль и поперек оси линии 1/200 высоты опоры траверсы от линии, перпендикулярной оси трассы 100 мм выход опоры из створа при длине пролета, м: до 200 от 200 до 300 свыше 300 100 мм 200 мм 300 мм стрела прогиба траверсы 1/300 длины траверсы стрелы прогиба стоек и подкосов 1/750 длины, не более 20мм поясных уголков и элементов решетки в пределах панели 1/750 длины траверсы от горизонтал. оси при длине траверсы: до 15 м свыше 15 м 1/150 длины траверсы 1/250 длины траверсы | п.3.146 СНиП 3.05.06 |
|  | Расстояние между опорами ВЛ-6 (10) кВ более 60 м | п.5.2.2 РД 153-39.4 |
|  | Применяется провод сечением менее 50 мм² | п.5.2.2 РД 153-39.4- п.2.4.16,2.5.77 ПУЭ изд.7 |
|  | Применяются фарфоровые изоляторы | п.5.2.2 РД 153-39.4- п.2.5.98 ПУЭ изд.7 |
|  | Расстояние от проводов до поверхности земли: в населенных пунктах менее 7 м; в ненаселенной местности – менее 6 м; при пересечении МН- менее 11 м; | п.5.2.5 РД 153-39.4- п.2.5.201,2.5.213 ПУЭ изд.7 |
|  | Отсутствуют знаки обозначения ВЛ | п.5.2.6 РД 153-39.4- п. 2.4.7, 2.5.23 ПУЭ изд.7 |
|  | Привод разъединителя не закрывается на замок | п.5.2.8 РД 153-39.4 |
|  | Соединение проводов из разных металлов или разных сечений выполнено не на анкерной опоре | п.2.4.24 ПУЭ изд.7 |
|  | Кабельная вставка в ВЛ при длине менее 1,5 км не защищена от грозовых перенапряжений разрядниками | п.2.5.124 ПУЭ изд.7 |
|  | Не заземлены опоры с грозозащитным тросом, или железобетонные опоры, или опоры с трансформаторами и другими аппаратами | п.2.5.129 ПУЭ изд.7 |
|  | На металлических опорах отсутствуют степ-болты | п.2.5.149.1 ПУЭ изд.7 |
|  | Сечение однопроволочных стальных оттяжек менее 25 мм² | п.2.4.52 ПУЭ изд.7 |
|  | На грозозащитный трос или на оттяжки опор ВЛ не нанесена защитная смазка | п.2.5.26 ПУЭ изд.7 |
|  | При монтаже проводов не заземляются участки ВЛ, протяженностью не более 3 км | п.16.3.18 СНиП 12-04-02 |
|  | Трансформатор столбовой ТП установлен на опоре ниже 4,5 м | п. 4.2.127 ПУЭ изд.6 |
|  | Подсоединение трансформатора столбовой ТП выполнено без предохранителей | п. 4.2.126 ПУЭ изд.6 |
|  | Привод линейного разъединителя не заперт на замок | п. 4.2.126 ПУЭ изд.6 |
|  | Линейный разъединитель не имеет заземляющих ножей со стороны трансформатора | п. 4.2.128 ПУЭ изд.6 |
|  | В щите низшего напряжения ТП отсутствует на вводе аппарат, обеспечивающий видимый разрыв цепи | п. 4.2.129 ПУЭ изд.6 |
|  | Расстояние от земли до изоляторов ввода на ВЛ до 1 кВ менее 4 м | п. 4.2.131 ПУЭ изд.6 |

# Электрохимзащита.

|  | Резервуар вводится в эксплуатацию без осуществления противокоррозионных мер | п.1.2 ВСН 158-83 |
| --- | --- | --- |
|  | Не насена изоляция на нижнюю часть протектора | п.4.2 ВСН 158-83 |
|  | При установке в резервуаре в зоне приемо-раздаточных патрубков плотность установки протекторов должна быть в 2 раза выше | п.4.4 ВСН 158-83 |
|  | Минимальный защитный потенциал трубопровода более U= - 0,85 В | п.10.29 СНиП 2.05.06-85 |
|  | Отклонения места монтажа установок и средств ЭХЗ превышает: КИП от оси трубопровода или точки подключения контрольного провода 0,2м от трубопровода в затрудненных условиях дальше 50м УКЗ, глубинные АЗ, электродренажей от проектного в радиусе более 0,5м протекторов, АЗ от проектного более 0,2 м глубина заложения кабелей, протекторов, заземлителей увеличение от проектной более 0,1м место подключения соединительных проводов и дренажных кабелей к трубопроводу располагаются от места подключения КИП ближе 6м | п.6.1.9-6.1.10 ГОСТ Р 51164-98 п.10.7 СНиП III-42-80 |
|  | Не пронумерованы смонтированные КИП | п.3.86и ВСН 009-88 п.6.1.1 ГОСТ Р51164-98 п.10.14 СНиП 2.05.06-85 |
|  | КИП не окрашен или его конструкция не исключает доступ посторонних лиц | п. 6.1.1 ГОСТ Р 51164-98 |
|  | Кабеля и провода, вводимые в КИП и УКЗ не маркированы | п. 10.5 СНиП III- 42-80 |
|  | Не оформлены Акты на скрытые работы, не проведены испытания качества изоляции контактных соединений анодных и защитных заземлений искровым дефектоскопом на 20 кВ | п. 1.11 ВСН 009-88 |
|  | Средства, материалы и оборудование ЭХЗ хранится не под навесом | п. 2.7.а , 3.2, 3.66 ВСН 009-88 |
|  | Электроды и метизы хранятся не в заводской упаковке или не в сухом отапливаемом помещении | п. 2.7.б ВСН 009-88 |
|  | На обводненных участках не вывезен в отвал моховой покров на глубину 0,3 м; не выполнена песчано-гравийная подсыпка толщиной 10 см | п. 2.9 ВСН 009-88 |
|  | Бетонные и металлические части фундамента под УКЗ или трубные вводы не защищены от коррозии | п. 3.7 ВСН 009-88 |
|  | Защитное и анодное заземление объединено | п. 3.12 ВСН 009-88 |
|  | Контактные соединения защитного заземления расположены на глубине менее 0,6 м | п. 3.13 ВСН 009-88 |
|  | Соединение элементов заземления, выполненных сваркой, (длина нахлеста) менее 6-ти диаметров или 2-ой ширины при прямоугольном сечении | п. 3.15 ВСН 009-88 |
|  | Сварные швы, расположенные в земле. не изолированы | п. 3.18 ВСН 009-88 |
|  | Не проведено испытание трансорматорного масла | п. 3.23- 3.26 ВСН 009-88 |
|  | Дверцы ограждения СТП или привод разъединителя не заперты на висячий замок | п. 3.33 ВСН 009-88 |
|  | Не проведена засыпка траншеи АЗ коксовой мелочью с высотой не менее 100 мм | п. 3.38.в ВСН 009-88 |
|  | Не произведена заливка глинистого раствора (0,04 м² на каждый АЗ) в сухом или маловлажном грунте | п. 3.41 ВСН 009-88 |
|  | Между бурением и установкой глубинного АЗ сделан перерыв | п. 3.44 ВСН 009-88 |
|  | Не проверено качество изоляции АЗ перед пуском в скважину искровым дефектоскопом на 20 кВ | п. 3.46 ВСН 009-88 |
|  | После монтажа АЗ и токоотводящий провод имеют изоляцию сопротивлением менее 100 МОм | п. 5.10.6 ГОСТ Р 51164-98 |
|  | После монтажа глубинного АЗ скважина не заполнена глинистым раствором или коксом | п. 3.47 ВСН 009-88 |
|  | Грануляция коксовой мелочи, используемой для засыпки АЗ, более 10 мм | п. 10.17 СНиП 2.05.06-85 |
|  | Соединительная пластина дренажного кабеля приварена к трубопроводу не к кольцевому или продольному шву | п. 3.59.в ВСН 009-88 |
|  | При горизонтальной установке протекторов не произведена заливка каждого протектора водой 0,05 м³ | п. 3.71.ж ВСН 009-88 |
|  | На участке цепи анодное заземление- УКЗ, применяеися кабель с недвуслойной полимерной изоляцией. | п. 10.19 СНиП 2.05.06-85 |
|  | В стойке КИП не предусмотрен резерв проводов длиной не менее 0,4 м² | п. 3. 86.в ВСН 009-88 |
|  | Не выполнена планировка грунта в радиусе 1 м от КИП песком со щебнем фракцией до 30 мм | п. 3.86.к ВСН 009-88 |
|  | Электрические перемычки выполнены неразъемными или без вывода на КИП | п. 5.13.4 ГОСТ Р 51164-98 |
|  | Отсутствуют Акты на гидравлические и электрические испытания изолирующих фланцев | п. 3.97 ВСН 009-88 |
|  | При врезке изолирующих фланцев к образующимся в результате вырезки катушки концам трубопровода не приварена электрическая изолированная перемычка сечением не менее 25 мм² по меди. | п. 3.98.б ВСН 009-88 |
|  | Сварочный шов катодного вывода к трубе выходит за пределы продольного, заводского или кольцевого шва | п. 3.117 ВСН 009-88 |
|  | Катет углового сварочного шва не равен диаметру привариваемого катодного вывода | п. 3.114 ВСН 009-88 |
|  | Оконцевание жил кабеля сечением 300 – 600 мм² выполнено не пропано-кислородной сваркой | п. 3.119 ВСН 009-88 |
|  | Оконцевание жил кабеля сечением 16 – 240 мм² выполнено не опрессовкой | п. 3.123 ВСН 009-88 |
|  | Остаточная толщина опрессовки кабельного наконечника больше данных табл.2, 3 (ВСН 009 - 88) | п. 3.125 ВСН 009-88 |
|  | В зимних условиях производят пайку кабеля к трубопровода при температуре окуружающей среды менее - 10ºС. | п. 3.127 ВСН 009-88 |
|  | Установка дренажной защиты подключена к рельсам не через отсасывающие фидеры или средние точки путевых дросселей | п. 5.12.3 ГОСТ Р 51164-98 |
|  | Среднечасовой ток всех установок дренажной защиты превышает 20% общего среднечасового тока тяговой подстанции | п. 5.12.5 ГОСТ Р 51164-98 |
|  | Соединение точки дренажа и минуса УКЗ производится не медным кабелем с двойной изоляцией или сечением менее 35 мм² | п. 5.10.7 ГОСТ Р 51164-98 |
|  | Пуск и опробование ЭХЗ трубопровода производится после промерзания или до оттаивания грунта | п. 4.4 ВСН 009-88 |
|  | Пуск и опробование ЭХЗ трубопровода (индивидуальное опробовние) производится менее чем через 8 суток после окончания монтажа анодного заземления и протекторных установок. | п.4.6 ВСН 009-88 п.10.11 СНиП III-42-80 |
|  | Установка катодной защиты не прошла испытания в максимальном режиме в течении не менее 72 часов | П.4.12.ж ВСН 009-88 п.1.3.7 ПТЭЭП п.10.11 СНиП III-42-80 |
|  | КИП не опробованы до проверки качества изоляции трубопровода методом катодной поляризации | п. 10.3 СНиП III-42-80 |

# Монтаж электротехнических устройств и систем автоматики.

|  | Не ведётся журнал электромонтажных ( специальных работ) работ. | п.1.7 СНиП 3.0.06-85 |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствует акт приёмки строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств. | п.2.2 СНиП 3.05.06-85 п.5.3.9 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Принятые в монтаж приборы и средства автоматизации не прошли проверку соответствия их основных характеристик. | п.5.4.1 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Не производится входной контроль | п.2.4 СНиП 3.05.06-85 п.5.4.7 СНиП 3.05.07-00 |
|  | При приемке оборудования в монтаж производится его осмотр, проверка комплектности (без разборки), проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей. | п.2.5 СНиП 3.05.06-85 п.5.4.2 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Состояние кабелей на барабанах должно быть проверено в присутствии заказчика путем наружного осмотра. Результаты осмотра оформляются актом. | п.2.6 СНиП 3.05.06-85 п.5.4.7 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Изоляторы перед монтажом не проверены на целостность фарфора (наблюдаются трещины и сколы) . Подкладки под фланцы изоляторов выступают за пределы фланцев. | п.3.168 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Отсутствует акт о проведении испытания электрооборудования на которое истёк нормативный срок хранения, результаты ревизии и испытаний не занесены в формуляры, паспорта и др.сопроводительную документацию. | п.2.9 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Условия хранения электрооборудования не соответствуют требованиям Госстандарта или ТУ. | п.2.10 СНиП 3.05.06-85 |
|  | До начала монтажа электрооборудования не введены в действие системы отопления и вентиляции. | п.2.13 СНиП 3.05.06-85 п.5.3.4 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Смещение гнёзд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций более 40 мм | п.2.24 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Генеральным подрядчиком не выполнены предусмотренные проектом отверстия гнёзда и ниши необходимые для монтажа электрооборудования | п. 2.25 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Не осуществлена заделка технологических гнёзд, ниш и отверстий | п.2.25 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Произведена разборка оборудования в процессе монтажа | п.3.2 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Установленное электрооборудование или кабельная продукции имеет повреждение защитных покрытий | п.3.3 СНиП 3.05.06-85 |
|  | Опорные конструкции должны быть параллельны между собой, а также параллельны или перпендикулярны строительным конструкциям | п.6.2.4 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Стойки установленные рядом не скреплены между собой | п.3.7 СНиП 3.05.07-85 п.6.2.5 СНиП 3.05.07-00 |
|  | При болтовом соединении коробов и лотков не обеспечена плотность соединения и надёжность электрического контакта | п.3.9 СНиП 3.05.07-85 |
|  | Крепёжные резьбовые соединения при сборке щитов и стативов не затянуты, не приняты меры к защите от самоотвинчивания | п.6.8.2 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Отсутствует дополнительная сеть заземления для защиты от помех устройств микропроцессорной техники | п. 5.3.7 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Отсутствует письменное разрешение Заказчика на монтаж приборов автоматики | п.6.9.2 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Приборы автоматики закреплены не нормализованными крепежными изделями | п.6.9.8 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Отверстия приборов не закрыты заглушками в процессе монтажа | п.6.9.9 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Жидкостные U- образные и пружинные манометры установлены не вертикально | п.6.9.18 СНиП 3.05.07-00 |
|  | При монтаже разделительных сосудов контрольные отверстия расположены не на одном уровне | п.6.9.20 СНиП 3.05.07-00 |
|  | При пьезометрическом измерении уровня открытый конец измерительной трубки установлен выше минимального измеряемого уровня | п.6.9.21 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Общая ширина группы вертикальных или горизонтальных трубных проводок, закрепляемых на одной консрукции более 600 мм | п.6.3.6 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Отсутствует или не соответствует требованиям уклон трубной проводки: - импульсные к манометрам, газоанализаторам 1: 50 - импульсные к расходомерам, регуляторам уровня 1 : 10 | п.6.3.8 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Минимальная высота прокладки наружной трубной проводки : - непроезжая часть менее 2,2 м - пересечение с автодорогой менее 5 м | п.6.3.13 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Трубные проводки закреплены: - на расстоянии более 200 мм от ответвительных частей - по обе стороны от П-образных компенсаторов более 250 мм | п.6.3.17 СНиП 3.05.07-00 |
|  | На изогнутой части трубы присутствуют складки, смятины, трещины. Овальность сечения трубы в месте изгиба более 10% | п.6.3.19 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Занижены радиусы изгиба труб: - полиэтиленовые (изгибаемые в холодном состоянии) …..менее 6 D - полиэтиленовые (изгибаемые в горячем состоянии) …….менее 3 D - поливинилхлоридные ………………………………………менее 3 D - пневмокабеля ………………………………………………..менее 10 D - стальные трубы (изгибаемые в холодном состоянии) ….....менее 4 D - стальные трубы (изгибаемые в горячем состоянии) …..….менее 3 D | п.6.3.20 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Соединения труб располагаются на расстоянии менее 200 мм от мест крепления | п.6.3.26 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Отсутствует маркировка трубной проводки | п.6.3.30 СНиП 3.05.07-00 |
|  | В месте крепления небронированные кабели или пластмассовые трубы не защищены прокладками (резина, поливинилхлорид) | п.6.3.33 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Отсутствует запас пластмассовых труб в 50 мм при присоединении к приборам, аппаратуре | п.6.3.43 СНиП 3.05.07-00 |
|  | Стрела провиса пневмокабеля превышает 1% длины пролета. Пневмокабели уложены в несколько слоев | п.6.3.44 СНиП 3.05.07-00 |

# Монтаж электротехнических устройств во взрывоопасных зонах

|  | Отсутсвует маркировка по взрывозащите на оборудовании | п.3.4.3 ПТЭЭП, п.12.16 РД 16.407-2000 |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутсвует протокол проверки цепи «фаза-ноль» в Эл.установках до 1 000 В | п. 3.4.15 ПТЭЭП |
|  | Отсутсвуют: - заглушки на неиспользованных вводах оборудования, трубных проводок; - прокладки в оборудовании, предусмотренные конструкцией изделия; - крышки фитингов и коробок не завернуты до отказа; - целостность стеклянных колпаков светильников | п. 3.4.20 ПТЭЭП |
|  | Не затянуты крепежные болты на оборудовании; наличие сколов, вмятин, трещин на оболочке изделия | п.3.4.21 ПТЭЭП, п.7.1.10РД 16.407-2000 |
|  | Нарушена целостность состояния вентилятора электродвигателя | п.3.4.23 ПТЭЭП |
|  | Нарущена целостность заливки компаундом блоков искрозащиты | п.3.4.25, 3.4.27 ПТЭЭП |
|  | Ширина взрывонепроницаемой щели более указанной в инструкциях завода-изготовителя или таблицы П5.1- П5.7 ПТЭЭП | п.3.4.31 ПТЭЭП, п.8.6.в РД 16.407-2000 |
|  | Закрашены паспортные таблички оборудования. Цвет окраски табличек не отличается от цвета окраски оборудования | п.3.4.34 ПТЭЭП, п.12.17 РД 16.407-2000 |
|  | РУ, ТП размещены над или под помещениями со взрывоопасными зонами любого класса | п.7.3.81 ПУЭ изд.6 |
|  | Уровень пола или дна кабельных каналов не выше на 0,15 м уровня пола смежного помещения со взрывоопасной средой | п.7.3.84 ПУЭ изд.6 |
|  | Проводится монтаж взрывозащищенного электрооборудования гр. II, на которое отсутствует Свидетельство о взрывозащищенности и Разрешение на применение Госгортехнадзора | п.1 реш-е ГГТН и ГЭН о доп. к работе в/з. обор-я гр.II (и.п.№42-6/10-ЭТот 27.05.96) |
|  | Шероховатость взрывозащищенных поверхностей ниже чем 6,3 мкм | п. 7.1.7 РД 16.407-2000 |
|  | На взрывозащищенных поверхностях присутствуют поры диаметром более 1 мм или числом более 20 штук на 1 см² | п. 7.1.11 РД 16.407-2000 |
|  | Ремонтные втулки на электрооборудовании не законтрены развальцовкой или винтом | п. 7.1.17 РД 16.407-2000 |
|  | В электрооборудовании с видом защиты «масляное заполнение оболочки» ненадежны уплотнения, присутствует течь масла | п. 7.4.4 РД 16.407-2000 |
|  | При монтаже оборудования с видом защиты «искробезопасная цепь» не соблюдено разделение цепей искробезопасных и обычных | п. 7.5.1.в РД 16.407-2000, п. 7.3.117.1 ПУЭ изд.6 |
|  | Ввода кабелей и трубных проводок в ТП, РП из взрывоопасного помещения не заделаны | п. 7.3.85.4 ПУЭ изд.6 |
|  | Во взрывоопасной зоне применяются неизолированные проводники | п. 7.3.92 ПУЭ изд.6 |
|  | Во взрывоопасной зоне класса В-Iа применяются не медные кабели | п. 7.3.93 ПУЭ изд.6, п.4-2 ВСН 332-74 |
|  | Во взрывоопасной зоне применяются провода или кабели с полиэтиленовой изоляцией | п. 7.3.102.б ПУЭ изд.6 |
|  | Во взрывоопасной зоне класса В-1а применяются соединительные коробки на освещении в оболочке со степенью защиты ниже IP 65 | п. 7.3.103.в ПУЭ изд.6 |
|  | Соединительные или ответвительные коробки используются для выполнения разделительных уплотнений | п. 7.3.106 ПУЭ изд.6 |
|  | Во взрывоопасной зоне применяются открыто проложенные кабели с горючими наружными покровами | п. 7.3.108 ПУЭ изд.6 |
|  | Не уплотнены места ввода кабелей в аппараты | п. 7.3.112 ПУЭ изд.6 |
|  | Через взрывоопасную зону проходит транзитная линия электропередачи (не относящаяся к данному технологическому оборудованию) | п. 7.3.115 ПУЭ изд.6, п.5-4 ВСН 332-74 |
|  | Отсутствует цветная маркировка проводов искробезопасных цепей (синим цветом) | п. 7.3.117.4 ПУЭ изд.6 |
|  | Шинопровод в зоне класса В-1а неизолирован или не медный, или без металлического кожуха | п. 7.3.119 ПУЭ изд.6 |
|  | На эстакаде с горючими газами или ЛВЖ кабели проложены ближе 0,5 м от трубопровода | п. 7.3.121 ПУЭ изд.6 |
|  | При числе кабелей в потоке более 30 их прокладка идет не по кабельной эстакаде | п. 7.3.121 ПУЭ изд.6 |
|  | Наружные кабельные каналы сооружены без засыпки песком на длину не менее 1,5 м от стены или их длина менее 1,5 м вне помещения | п. 7.3.124 ПУЭ изд.6 |

НРШ.

- В кабельных каналах зоны В-1г не выполнены песчаные перемычки длиной не менее 1,5 м по верху через каждые 100 м

НРШ.          п. 7.3.125  ПУЭ изд.6

- Проходы специальных нулевых защитных проводников через стены помещений выполнены без уплотнения несгораемыми материалами, или без специальных проемов или труб. В проходе присутствет соединение нулевого проводника.

НРШ.          п. 7.3.141  ПУЭ изд.6

- Место соединения или оконцевания проводников выполнено не в 4 слоя липкой лентой с 50% перекрытием

НРШ.           п.  4-9  ВСН  332-74

- В соединительных коробках применяются сжимы с винтами менее М4

НРШ.           п.  4-10.б  ВСН  332-74

- Открыто расположенный кабель проходит ближе 150 мм от технологического оборудования (вентиль, задвижка, клапан)

НРШ.           п.  5-18  ВСН  332-74

- Места крепления лотков на расстоянии больше 2 м

НРШ.           п.  5-22  ВСН  332-74

- В силовых сетях применяются для открытой проводки небронированные кабели

НРШ.           п.  5-33  ВСН  332-74

- Проходы одиночных кабелей ченрез стены выполнены не в отрезках водогазопроводных труб, или не заделаны цементным составом (смазкой УС-65)

НРШ.           п.  5-37  ВСН  332-74

- Силовые кабели имеют не круглое сечение

НРШ.           п.  6-4  ВСН  332-74

- Открыто проложенные кабели на горизонтальных участках крепятся более чем через 500 мм

НРШ.           п.  6-19  ВСН  332-74

- Крепление кабеля от ответвительной коробки далее 100 мм

НРШ.           п.  6-19  ВСН  332-74

- Радиус изгиба небронированного кабеля менее 6-ти наружных диаметров кабеля

НРШ.           п.  6-20  ВСН  332-74

- Для тросовой проводки применены:

  - проволока ГОСТ 3282-74 диаметром менее 6 мм

  - проволока для ВЛ ГОСТ 5800-51 диаметром менее 6,8 мм

  - трос ГОСТ 3062-69 диаметром менее 5,2 мм

НРШ.           п.  6-32  ВСН  332-74

- Тросовая проводка не имеет стойкого к окружающей среде покрытия

НРШ.           п.  6-32  ВСН  332-74

- На тросовой проводке закреплены помимо кабелей другие электроаппараты

НРШ.           п.  6-34  ВСН  332-74

- Стрела провиса провода более 100 мм (при длине пролета до 6 м),  более 300 мм (при длине пролета более 6 м)

НРШ.           п.  6-35  ВСН  332-74

- Расстояние между точками крепления кабеля к тросу более 500 мм

НРШ.           п.  6-39  ВСН  332-74

- Для трубной проводки применены трубы не по ГОСТ 3262-62

НРШ.           п.  7-1  ВСН  332-74

- Трубы для трубной проводки не окрашены и не очищены от ржавчины

НРШ.           п.  7-3  ВСН  332-74

- Трубы для трубной проводки не окрашены внутри

НРШ.           п.  7-4  ВСН  332-74

- Окраска электротехнической трубной проводки не отличается от технологических трубопроводов

НРШ.           п.  7-5  ВСН  332-74

- Соединения трубной проводки выполнено не резьбой или на трубах менее 5 ниток резьбы

НРШ.           п.  7-12  ВСН  332-74

- На трубных проводках применяются установочные заземляющие гайки в ачестве контрагаек

НРШ.           п.  7-17  ВСН  332-74

- На резьбовых соединениях не применяется подмотка из пеньки или ленты ФУМ

НРШ.           п.  7-22  ВСН  332-74

- Уклон трубной проводки менее 3 мм на 1 м (0,003)

НРШ.           п.  7-28  ВСН  332-74

- Скрытая трубная проводка в полу заглублена менее чем на 20 мм

НРШ.           п.  7-33  ВСН  332-74

- Применена непосредственная приварка труб к металлическим основаниям, фермам

НРШ.           п.  7-38  ВСН  332-74

- Коробка для разделительного уплотнения используется как соединительная

НРШ.           п.  7-49  ВСН  332-74

# Распределительные  устройства.

- Толщина стенок металлических шкафов, закрывающих устройств менее 1 мм при напряжении Эл.установки выше 1 000 В.

НРШ.          п. 1.1.35.   ПУЭ изд.7

- Шины и проводники в Эл.установке не обозначены, не имеют цветовой маркировки

НРШ.          п. 1.1.29 – 1.1.30  ПУЭ изд.7

- При монтаже шин радиус изгиба менее:

-  в изгибе на плоскость……. двойной толщины шины

-  в изгибе на ребро…………. ширины шины

Или изгиб произведен ближе 10 мм от края контактной поверхности.

НРШ.          п. 3.163   СНиП 3.05.06-85

- На гибких шинах имеются лопнувшие проволоки

НРШ.          п. 3.164   СНиП 3.05.06-85

- Вновь вводимая или реконструированная Эл.установка должна быть подвергнута приемо-сдаточным испытаниям.

Требование:        п. 1.1.38,  1.8.1   ПУЭ изд.7

- У линейного разъединителя плотность прилегания контактов нормальная, если щуп толщиной 0,5 мм и шириной 10 мм не входит в контактное соединение глубже, чем на 2/3 соответстсвенной ширины

Требование:             п. 3.29    ВСН 009-88

- Отсутствуют диспетчерские надписи на шкафах, щитах, панелях

НРШ.          п. 4.1.3  ПУЭ изд.6      п. 2.2.20  ПТЭЭП

- Шины не имеют цветовой окраски (ф.А- желтая, ф.В-зеленая, ф.С-красная, нулевая рабочая N-голубая, нулевая защитная -  желто-зеленая)

НРШ.          п. 4.1.5,  4.2.23  ПУЭ изд.6

- Коммутационные аппараты не имеют указателей положения «Включено» и «Отключено»

НРШ.          п. 4.1.11,  4.2.18  ПУЭ изд.6        п.2.2.15. ПТЭЭП

- Ключи, кнопки управления, сигнальные лампы не имеют надписей

НРШ.          п. 2.2.14 ПТЭЭП

- Подвижные части аппаратов (рубильников, автоматов) в отключенном состоянии находятся под напряжением

НРШ.          п. 4.1.9  ПУЭ изд.6

- Применяются некалиброванные плавкие вставки

НРШ.          п. 2.2.16  ПТЭЭП

- Питающий провод пробочного предохранителя пдключен к винтовой гильзе

НРШ.          п. 4.1.13  ПУЭ изд.6

- В РУ-0,4 кВ расстояние между неподвижно укрепленными неизолированными токоведущими частями менее:

-   по поверхности изоляции………….20 мм

-  по воздуху…………………………12 мм

-   от сплошного ограждения……….40 мм

-  от сетчатого ограждения…………100 мм

НРШ.          п. 4.1.14  ПУЭ изд.6

- В РУ  расстояния менее:

-  ширина проходов ……………  0,8 м

- высота проходов ……………….1,9 м

- от аппаратов до прохода……….1 м (напряжение до 600 В)

………..1,5 м (напряжение выше 600 В)

- неогражденные неизолированные токоведущие части ниже …….2,2 м

НРШ.          п. 4.1.21  ПУЭ изд.6

- Отсутствует местный подогрев внутри шкафов для нормальной работы аппаратуры

НРШ.          п. 4.1.28.2 ,  4.2.21   ПУЭ изд.6         п. 2.2.22  ПТЭЭП

- Покрытие полов РУ не препятствует образованию цементной пыли

НРШ.          п. 2.2.10   ПТЭЭП

- Кабельные каналы не закрыты несгораемыми плитами

НРШ.          п. 2.2.11   ПТЭЭП

- Уровень масла не в пределах шкалы маслоуказателя

НРШ.          п. 2.2.12  ПТЭЭП

- В масляных выключателях, работающих при температуре ниже  -25ºС, не предусмотрен подогрев масла

НРШ.          п. 4.2.21  ПУЭ изд.6

- Рукоятки приводов заземляющих ножей не окрашены в красный цвет, а сами приводы – в черный

НРШ.          п. 2.2.19  ПТЭЭП,   п. 4.2.25  ПУЭ изд.6

- Оси опорных или проходных изоляторов отклонены в сторону более 5 мм

НРШ.          п. 3.170  СНиП 3.05.06-85

- При сборке и монтаже разъединителей, отделителей, короткозамыкателей не обеспечены:

- горизонтальность установки опорных рам

- вертикальность и равенство по высоте колонок

- соосность контактных ножей

НРШ.          п. 3.179   СНиП 3.05.06-85

- Отсутсвуют закоротки на неиспользуемых вторичных обмотках измерительных трансформаторов

НРШ.          п. 3.189   СНиП 3.05.06-85

- При установке фаз реакторов вертикально направление обмоток средней фазы не противоположно крайним

НРШ.          п. 3.191   СНиП 3.05.06-85

- Несущая поверхность под КТП и КРУ имеет разность уровней более 1 мм на 1 м

(или более 5 мм на всю длину поверхности)

НРШ.          п. 3.194   СНиП 3.05.06-85

- Территория ОРУ или подстанции не ограждена забором высотой 1,8-2 м

НРШ.          п. 4.2.39  ПУЭ изд.6

- В ОРУ отсутствует проезд шириной и высотой не менее 4 м

НРШ.          п. 4.2.43  ПУЭ изд.6

- Здания или помещения ЗРУ и ТП выполнены не I или II степени огнестойкости

НРШ.          п. 4.2.76   ПУЭ изд.6

- При монтаже трансформатора в ОРУ  скорость перемещения его на собственных полозьях более 8 м/мин

НРШ.          п. 3.196   СНиП 3.05.06-85

- Углубленный маслоприемник трансформатора мощностью до 10 МВА не закрыт металлической решеткой или она не засыпана слоем гравия толщиной не менее 0,25 м

НРШ.          п. 4.2.70.3   ПУЭ  изд.6

- У масляных аппаратов с массой масла более 1 т отсутствует маслоприемник (маслосборник)

НРШ.          п. 4.2.70   ПУЭ  изд.6

- У незаглубленного маслоприемника высота бортовых ограждений не соответствует норме ( не менее 0,25м и не более 0,5м)

НРШ.          п. 4.2.70.4   ПУЭ  изд.6

- КРУ и КТП наружной установки смонтированы на высоте менее 0,2м от уровня планировки

НРШ.          п. 4.2.75. 1   ПУЭ  изд.6

- Изоляция вводов РУ 6 и 10 кВ выполнена на номинальное напряжение менее 20 кВ

НРШ.          п. 4.2.81   ПУЭ  изд.6

- Аппараты, расположенные ниже 2,2м от пола, не ограждены

НРШ.          п. 4.2.84   ПУЭ  изд.6

- Ширина коридора РУ, где находятся приводы выключателей, менее 1,5м (при одностороннем обслуживании) или менее 2м (при двустороннем обслуживании)

НРШ.          п. 4.2.85   ПУЭ  изд.6

- РУ имеет один выход при длине коридора более 7м

НРШ.          п. 4.2.89.2   ПУЭ  изд.6

- Двери РУ открываются внутрь. На дверях отсутствуют самозапирающиеся замки.

Двери между РУ разных напряжений открываются в сторону высшего напряжения.

НРШ.          п. 4.2.92   ПУЭ  изд.6

- Проемы в наружных стенах не заделаны сетками или решетками с ячейкой

не менее 1 х 1 см

НРШ.          п. 4.2.105   ПУЭ  изд.6

- Плиты перерытия каналов не съемные или массой более 50 кг

НРШ.          п. 4.2.106   ПУЭ  изд.6

- Место присоединения конструкции с молниеотводом к заземляющему контуру подстанции расположено ближе 15 м по магистрали заземления от места присоединения к нему трансформатора или реактора

НРШ.          п. 4.2.140   ПУЭ  изд.6

- При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов подводка электропитания к прожекторам должна выполняться в трубах или кабелями с металлической заземленной оболочкой

Требование:          п. 4.2.143   ПУЭ  изд.6

- Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов не соединены в звезду или треугольник или не защищены вентильными разрядниками

НРШ.          п. 4.2.153   ПУЭ  изд.6

- РУ 3-20 кВ, к которым присоединены ВЛ, не защищены вентильными разрядниками, установленными на шинах или у трансформатора

НРШ.          п. 4.2.156   ПУЭ  изд. 6

- На трансформаторе отсутствуют условия для контроля за уровнем масла без снятия напряжения (рсположение трансформатора, освещение маслоуказателя)

НРШ.          п. 4.2.225   ПУЭ  изд. 6

- На фундаментах трансформатора отсутствуют направляющие под катки, упоры с обеиз сторон катков, места для установки домкратов

НРШ.          п. 4.2.228   ПУЭ  изд.6

- Расстояние в свету между двумя трансформаторами менее 1,25м

НРШ.          п. 4.2.233   ПУЭ  изд.6

- В одной общей камере располагаются трансформаторы мощностью более 1 МВА

НРШ.          п. 4.2.237   ПУЭ  изд. 6

- Расстояние до токоведущих частей в ОРУ менее:

| Наименование расстояния | изоляционное расстояние, мм, для номинального напряжения (кВ) |
| --- | --- |
|  | до 10 | 35 | 110 | 220 |
| от заземленных конструкций или постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м | 200 | 400 | 900 | 1800 |
| между проводами разных фаз | 220 | 440 | 1000 | 2000 |
| от постоянных внутренних ограждений высотой 1,6 м ; до транспортируемого объекта | 950 | 1150 | 1650 | 2550 |
| между токоведущими частями разных цепей | 950 | 1150 | 1650 | 3000 |
| от земли или до кровли зданий при наибольшем провисании провода | 2900 | 3100 | 3600 | 4500 |
| между токоведущими частями и зданиями или сооружениями | 2200 | 2400 | 2900 | 3800 |
| от контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту | 240 | 485 | 1100 | 2200 |

НРШ.          п. 4.2.57   ПУЭ  изд. 6

- Расстояние до токоведущих частей в ЗРУ менее:

| Наименование расстояния | изоляционное расстояние, мм, для номинального напряжения (кВ) |
| --- | --- |
|  | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 |
| до заземленных конструкций и частей здания | 90 | 120 | 290 | 700 | 1700 |
| между проводниками разных фаз | 100 | 130 | 320 | 800 | 1800 |
| от сплошных ограждений | 120 | 150 | 320 | 730 | 1730 |
| от сетчатых ограждений | 190 | 220 | 390 | 800 | 1800 |
| между неогражденными токоведущими частями разных цепей | 2000 | 2000 | 2200 | 2900 | 3800 |
| от пола | 2500 | 2500 | 2700 | 3400 | 4200 |
| от неогражденных выводов из ЗРУ до земли | 4500 | 4500 | 4750 | 5500 | 6500 |
| от контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту | 110 | 150 | 350 | 900 | 2000 |

НРШ.          п. 4.2.85   ПУЭ  изд.6

# Аккумуляторные  батареи.

- Отсутсвует кислото- или щелочностойкое покрытие стен помещения аккумуляторной, внутренней поверхности вытяжных шкафов.

НРШ.         п. 2.17.  СНиП 3.05.06-85,  п.2.10.5  ПТЭЭП

- Отсутствует нумерация аккумуляторных батарей

НРШ.         п. 3.211.  СНиП  3.05.06-85,  п. 2.10.12 ПТЭЭП

- Аккумуляторы установлены не на стеллажах или полках вытяжного шкафа.

НРШ.         п. 3.210.  СНиП  3.05.06-85,  п.4.4.14 ПУЭ изд.6

- Аккумуляторы установлены на стеллаже без изолширующих прокладок, стойких к воздействию кислоты (щелочи).

НРШ.         п. 3.217.  СНиП  3.05.06-85,  п.4.4.16 ПУЭ изд.6

- Расстояние между аккумуляторами менее 20 мм.

НРШ.         п. 3.217.  СНиП  3.05.06-85

- Отсутсвует заливка в аккумуляторе вазелинового масла или керосина поверх щелочного электролита.

НРШ.         п. 3.219.  СНиП  3.05.06-85

- В одном помещении установлены кислотные и щелочные аккумуляторы.

НРШ.         п. 2.10.4  ПТЭЭП

- Аппаратура освещения аккумуляторной не во взрывозащищенном исполнении

НРШ.         п. 2.10.6  ПТЭЭП

- Аккумуляторы открытого исполнения установлены без покровных стекол.

НРШ.         п. 2.10.7  ПТЭЭП

- На электролит отсутствует заводской сертификат.

НРШ.         п. 2.10.8  ПТЭЭП

- Уровень электролита не выше на 10 мм пластин.

НРШ.         п. 2.10.9  ПТЭЭП

- Отсутствует устройство контроля изоляции аккумуляторной батареи

НРШ.         п. 2.10.20  ПТЭЭП,  п.4.4.11 ПУЭ изд.6

- Отсутсвует устройство блокировки повышения зарядного напряжения более 2,3 В на элемент

НРШ.         п. 4.4.9 ПУЭ изд.6

- В помещении аккумуляторной установки отсутствует 1 светильник аварийного освещения.

НРШ.         п. 4.4.13 ПУЭ изд.6

- Расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов менее 750 мм.

НРШ.         п. 4.4.18 ПУЭ изд.6

- Изолированные проводники выполнены не в кислотостойкой изоляции.

НРШ.         п. 4.4.20 ПУЭ изд.6

- Неизолированные проводники не окрашены дважды кислотостойкой краской

НРШ.         п. 4.4.21 ПУЭ изд.6

- На дверях аккумуляторной отсутсвуют надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Курение запрещено»

НРШ.         п. 4.4.32 ПУЭ изд.6

- Отсутствует тамбур перед входом в аккумуляторную

НРШ.         п. 4.4.32 ПУЭ изд.6

- Отсутствуетприточно-вытяжная вентиляция в помещении аккумуляторной

НРШ.         п. 4.4.40 ПУЭ изд.6

- Вентиляционная шахта для выброса газов из аккумуляторной не возвышается над зданием более 1,5 м.

НРШ.         п. 4.4.41 ПУЭ изд.6

# Заземляющие  устройства.

- Продольные заземлители проложены на глубине менее 0,5 м от поверхности земли или ближе 0,8 м от фундаментов  или оснований оборудования.

НРШ.           п. 1.7.90   ПУЭ изд.7

- Размеры ячеек заземляющей сетки более 6 х 6 м

НРШ.           п. 1.7.90   ПУЭ изд.7

- Горизонтальные заземлители не образуют замкнутый контур.

НРШ.           п. 1.7.90   ПУЭ изд.7

- Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными заземлителями превышает 30 м, глубина их заложения в грунт менее 0,3 м.

НРШ.           п. 1.7.91   ПУЭ изд.7

- Горизонтальные заземлители вне территории Эл.установки расположены на глубине менее 1 м

НРШ.           п. 1.7.92   ПУЭ изд.7

- Сопротивление заземляющего устройства в сети с изолированной нейтралью выше 1 000В - более 10  Ом

НРШ.           п. 1.7.96   ПУЭ изд.7

- Сопротивление заземляющего устройства в сети с глухозаземленной нейтралью при напряжении до 1 000 В  -  более  4 Ом (при линейном напряжении 380 В).

НРШ.           п. 1.7.101   ПУЭ изд.7

- В качестве заземлителей использованы трубопроводы горючих жидкостей, газов, канализации или центрального отопления

НРШ.           п. 1.7.110   ПУЭ изд.7

- Искусственные заземлители выполнены не из стали или меди

НРШ.           п. 1.7.111   ПУЭ изд.7

- Сечение искусственных заземлителей или заземляющих проводников, проложенных в земле менее:

| Материал | Профиль | Диаметр,мм | Площадь сечения, кв. мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь Черная | Прямоугольный Угловой Трубный Круглый: Вертикал заземлитель Горизонтал заземлитель | - - 32 16 10 | 100 100 - - - | 4 4 3,5 - - - |
| Сталь оцинкованная | Прямоугольный Трубный Круглый: Вертикал заземлитель Горизонтал заземлитель | - 25 12 10 | 75 - - - | 3 2 - - |
| Медь | Прямоугольный Канат многопроволочный Трубный Круглый | - 1,8 20 12 | 50 35 - - | 2 - 2 - |

НРШ.           п. 1.7.111   ПУЭ изд.7

- Имеется возможность отсоединения заземляющих проводников без применения инструмента

НРШ.           п. 1.7.116   ПУЭ изд.7

- У места ввода заземляющего проводника в здание отсутствует опознавательный знак

НРШ.           п. 1.7.118 ПУЭ изд.7

- Сечение заземляющего проводника, присоединяющего заземлитель к главной заземляющей шине,  в Эл.установках напряжением до 1 кВ менее:

-  медного             10 мм

-  алюминиевого   16 мм

-  стального           75 мм

НРШ.           п. 1.7.117   ПУЭ изд.7

- Главная заземляющая шина выполнена не из меди или стали

НРШ.           п. 1.7.119   ПУЭ изд.7

- В качестве защитных проводников использованы:

-  металлические оболочки изоляционных трубок

- несущие тросы

- металлорукава

- трубопроводы газоснабжения и горючих веществ

НРШ.           п. 1.7.123   ПУЭ изд.7

- Сечение защитных проводников менее указанных в таблице:

| Сечение фазных проводников, мм2 | Наименьшее сечение защитного проводника, мм2 |
| --- | --- |
| S≤ 16 16( S ≤ 35 S ( 35 | S 16 S(2 |

НРШ.           п. 1.7.126   ПУЭ изд.7

- Сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля, при отсутствии механической защиты менее  4 мм2

НРШ.           п. 1.7.127  ПУЭ изд.7

- Неизолированные защитные проводники не защищены от коррозии

НРШ.           п. 1.7.130  ПУЭ изд.7

- В цепях однофазного или постоянного тока совмещены функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников

НРШ.           п. 1.7.132   ПУЭ изд.7

- Соединения и присоединения заземляющих и защитных проводников не защищены от коррозии, недоступны для осмотра

НРШ.           п. 1.7.139, 1.7.140   ПУЭ изд.7       п.3.248 СНиП 3.05.06-85

- Присоединение нескольких Эл.установок к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику выполнено последовательно

НРШ.           п. 1.7.144   ПУЭ изд.7,  п. 3.247  СНиП 3.05.06-85,  п.2.7.6 ПТЭЭП

- Заземление канатов, стальной проволоки, используемых в качестве тросовой проводки, выполнено в одной точке (нужно в двух)

НРШ.           п. 3.254  СНиП 3.05.06-85    п. 13-9 ВСН 332-74

- Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет

НРШ.           п. 2.7.7  ПТЭЭП

- Присоединение заземляющего проводника к главной заземляющей шине, к корпусам оборудования выполнено не болтовым способом (должен быть болт для обеспечения возможности производства измерений)

НРШ.           п. 2.7.4  ПТЭЭП

- Отсутсвует на вводе в объект главная заземляющая шина

НРШ.           п. 542.4.1  ГОСТ Р 50571.10-96

26.       Диаметр заземляющего болта менее (табл.1).

Таблица 1

| Номинальный ток электротехнического | Номинальный диаметр резьбы для места | Диаметр контактной площадки места присоединения, мм |
| --- | --- | --- |
| изделия, А | присоединения, не менее | на плоскости поверхности | возвышенно относительно поверхности |
| Св. | 4 | до | 6 | М 3 | 10 | 7 |
| " | 6 | " | 16 | М 3,5 | 11 | 8 |
| " | 16 | " | 40 | М 4 | 12 | 9 |
| " | 40 | " | 63 | М 5 | 14 | 11 |
| " | 63 | " | 100 | М 6 | 16 | 12 |
| " | 100 | " | 250 | М 8 | 20 | 17 |
| " | 250 | " | 630 | М 10 | 25 | 21 |
| " | 630 |  |  | М 12 | 28 | 24 |

Примечания:

1. На токи свыше 250 А допускается вместо одного болта ставить два, но с суммарным поперечным сечением не менее требуемого.

В качестве тока при выборе наименьшего диаметра болта для потребителей и преобразователей электромагнитной энергии следует принимать значение тока. потребляемого изделием от источника (сети), для источников электромагнитной энергии - значение номинального тока нагрузки.

2. Для источников электромагнитной энергии, имеющих несколько номинальных токов, выбор

НРШ.      п.3.3.5  ГОСТ 12.2.007.0-75

- Присоединение заземляющего проводника выполнено не сваркой или резьбовым соединением

НРШ.           п. 3.3.2 ГОСТ 12.2.007.0-75

- Отсутсвует возможность разъема (отсоединения) заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию.

НРШ.           п. 542.4.2  ГОСТ Р 50571.10-96

- Цепи сверхнизкого напряжения не отделены от остальных цепей, или не помещены в дополнительную оболочку, или не закрыты заземленным металлическим экраном

НРШ.           п. 411.1.3.2  ГОСТ Р 50571.3-94

- Болт для присоединения заземляющего проводника без покрытия, предохраняющего от коррозии

НРШ.           п. 3.3.4  ГОСТ 12.2.007.0-75

- Применяемые на блоте шайбы должны соответствовать тем же требованиям и быть из того же материала с покрытием

НРШ.           п. 3.3.6  ГОСТ 12.2.007.0-75

- Заземление движущихся частей изделия выполнено не гибким проводником

НРШ.           п. 3.3.10  ГОСТ 12.2.007.0-75

- На взрывозащищенном электрооборудовании до 1 000 В с глухозаземленной нейтралью выполнено заземление отдельным проводником к магистрали заземления (а не специальной нулевой жилой кабеля)

НРШ.          п. 13-3.г   ВСН 332-74

- Проходы заземляющих проводников через стены во взрывоопасных помещениях выполнены без применения отрезков проходных труб. В проходных трубах выполнено соединение заземляющих проводников.

НРШ.          п. 13-5   ВСН 332-74

- Лотки, короба или полосы под кабель не соединены сваркой с сетью заземления в 2-х точках.

НРШ.          п. 13-8   ВСН 332-74

- Броня и металлическая оболочка всех кабелей во взрывоопасных зонах не заземлена с обоих концов

НРШ.          п. 13-14   ВСН 332-74

- Искробезопасные цепи выполнены с заземлением

НРШ.          п. 13-17   ВСН 332-74

- Металлоконструкции. предназначенные для механической защиты кабелей во взрывоопасных зонах, не заземлены

НРШ.          п. 13-18   ВСН 332-74

- Сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ более 30 Ом

НРШ.           п. 2.4.38,  2.5.129.4   ПУЭ изд.7

- Защитные аппараты, установленные на ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, присоединены к заземлителю не отдельным спуском

НРШ.           п. 2.4.4   ПУЭ изд.7

- В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ применяется не сталь с антикоррозионным покрытием диаметром не менее 6 мм

НРШ.           п. 2.4.48   ПУЭ изд.7

- Заземлители опор ВЛ находятся в земле на глубине менее:

ненаселенная местность -  0,5 м

пахотная земля -    1 м

НРШ.           п. 2.5.134   ПУЭ изд.7

# Электрические  машины.

1.   На опорных (черновых) поверхностях фундаментов допускаются впадины не более 10 мм и уклоны до 1:100. Отклонения в строительных размерах должны быть не более: по осевым размерам в плане — +30 мм, по высотным отметкам поверхности фундаментов (без учета высоты подливки) –30 мм, по размерам уступов в плане –20 мм, по размерам колодцев — -4-20мм, по отметкам уступов в выемках и колодцах	20 мм, по осям анкерных болтов в плане — ±5 мм, по осям закладных анкерных устройств в плане — ±10 мм, по отметкам верхних торцов анкерных болтов — ±20 мм.

НРШ.               п.2.26       СНиП 3.05.06-85

2.	Фундаменты под электрические машины сданы под монтаж с незаконченными

строительными и отделочными работами.

НРШ:                  п. 2.14. СНиП 3.05.06-85.

3.    Ширина прохода между фундаментами или корпусами машин менее 1м

НРШ.          п. 5.1.12   ПУЭ  изд.6

- Ширина прохода между торцом машины и стеной менее:

-  0,6м при высоте машины более 1м

-  0,3м при высоте машины до 1м

НРШ.          п. 5.1.13   ПУЭ  изд.6

- Ширина прохода между машиной и пультом управления менее 2м

НРШ.          п. 5.1.13   ПУЭ  изд.6

- Не обозначены краской или плиткой другого цвета внешние контуры монтажной площадки машины. Отсутствует надпись с указанием значения наибольшей нагрузки на монтажной площадке.

НРШ.          п. 5.1.22   ПУЭ  изд.6

- Над машиной располагаются светильники, обслуживаемые с пола

НРШ.          п. 5.1.23   ПУЭ  изд.6

- Трубы, подводящие масло к подшипникам, электрически изолированным от фундаментной плиты, должны быть электрически изолированы от подшипников и других деталей машины. Каждая труба должна иметь не менее двух изоляционных прокладок или изолирующую вставку длиной не менее 0,1м.

Требование:    п. 5.1.27     ПУЭ  изд. 6

- Стены электропомещений не покрыты светлой краской до высоты 2м.

Полы электропомещения не исключают образование пыли (должна быть, например, плитка)

НРШ.          п. 5.1.35   ПУЭ  изд.6

- Вращающиеся части машины не имеют ограждения от случайного прикосновения

НРШ.          п. 5.3.6   ПУЭ  изд.6

- Электродвигатели или их коммутационные аппараты не заземлены

НРШ.          п. 5.3.7   ПУЭ  изд.6

- Электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, имеют исполнение ниже

IP 44

НРШ.          п. 5.3.16   ПУЭ  изд.6

- Электродвигатели. устанавливаемые в сырых или особо сырых помещениях, имеют исполнение ниже IP 43 или изоляцию не рассчитанную на действие влаги.

НРШ.          п. 5.3.18   ПУЭ  изд.6

- Синхронная эл. машина мощностью более 1 МВт не имеет электрической изоляции одного из подшипников от фундаментной плиты. Подшипники возбудителя не изолированы от фундаментной плиты.

НРШ.          п. 5.3.27   ПУЭ  изд.6

- Электродвигатели, установленные на вибрирующих основаниях, подключены не гибким медным кабелем

НРШ.          п. 5.3.29   ПУЭ  изд.6

- На корпусах аппаратов управления электродвигателем отсутствуют знаки включенного и отключенного положения

НРШ.          п. 5.3.33   ПУЭ  изд.6

# Трансформаторы.

- Не закорочены высоковольтные вводы, не заземлен корпус измерительного трансформатора в период монтажа

НРШ.           п. 3.190  СНиП 3.05.06-85

- При приемке фундаментов под трансформаторы должны быть проверены наличие и

правильность установки анкеров для крепления тяговых устройств при перекатке трансформаторов и фундаментов под домкраты для разворота катков.

НРШ.               п.3168      СНиП 3.05.06-85

3.  У незаглубленного маслоприемника высота бортовых ограждений не соответствует норме ( не менее 0,25м и не более 0,5м)

НРШ.          п. 4.2.70.4   ПУЭ  изд.6

- Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов не соединены в звезду или треугольник или не защищены вентильными разрядниками

НРШ.          п. 4.2.153   ПУЭ  изд.6

- При монтаже трансформатора в ОРУ  скорость перемещения его на собственных полозьях более 8 м/мин

НРШ.          п. 3.196   СНиП 3.05.06-85

- Углубленный маслоприемник трансформатора мощностью до 10 МВА не закрыт металлической решеткой или она не засыпана слоем гравия толщиной не менее 0,25 м

НРШ.          п. 4.2.70.3   ПУЭ  изд.6

- На трансформаторе отсутствуют условия для контроля за уровнем масла без снятия напряжения (рсположение трансформатора, освещение маслоуказателя)

НРШ.          п. 4.2.225   ПУЭ  изд. 6

- На фундаментах трансформатора отсутствуют направляющие под катки, упоры с обеиз сторон катков, места для установки домкратов

НРШ.          п. 4.2.228   ПУЭ  изд.6

- Расстояние в свету между двумя трансформаторами менее 1,25м

НРШ.          п. 4.2.233   ПУЭ  изд.6

- При установке фаз реакторов вертикально направление обмоток средней фазы не противоположно крайним

НРШ.          п. 3.191   СНиП 3.05.06-85

- КТП расположено на площадке менее 0,2 м от уровня планировки

НРШ.          п. 4.2.75.1   ПУЭ  изд.6

# Электрическое освещение.

- В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных напряжение питания светильников больше 220 В (без УЗО)

НРШ.           п. 6.1.16      ПУЭ изд.7

- Питание рабочего освещения и освещения безопасности выполнено от одного источника

НРШ.           п. 6.1.21      ПУЭ изд.7

- Отсутсвует защитное заземление металлических корпусов светильников

НРШ.           п. 6.1.38      ПУЭ изд.7

- Железобетонные или металлические опоры наружного освещения не подсоединены к защитному заземлению

НРШ.           п. 6.1.45      ПУЭ изд.7

- При питании осветительной сети от силового пункта она подключена не к вводным зажимам, а к отходящему аппарату

НРШ.           п. 6.2.8      ПУЭ изд.7

- Общее число ламп, включеных в одну линию, превышает 60 шт

НРШ.           п. 6.2.10      ПУЭ изд.7

- Линия групповой сети освещения не защищена автоматом или плавким предохранителем

НРШ.           п. 6.2.9      ПУЭ изд.7

- Ввод кабеля в опору освещения не ограничен цоколем (поднят до верху)

НРШ.           п. 6.3.33      ПУЭ изд.7

- Управление наружным освещением совмещено с управлением внутренним освещением

НРШ.           п. 6.5.1     ПУЭ изд.7

- Монтаж светильников внутри помещений выполнен на высоте более 5м

НРШ.           п. 6.6.2     ПУЭ изд.7

- Винтовая гильза патрона для лампы светильника подсоединена не к нулевому рабочему проводнику

НРШ.           п. 6.2.10      ПУЭ изд.7,  п.3.242  СНиП 3.05.06-85

- Ответветвление от распределительной сети к светильнику выполнено не гибкими проводами, или сечение менее 1,5 мм2

НРШ.           п. 6.6.16      ПУЭ изд.7

- Ответветвление от распределительной сети к настольному, переосному светильнику выполнено не гибким медным  проводом, или сечение менее 0,75 мм2

НРШ.           п. 6.6.17      ПУЭ изд.7

- Отверстие для провода в кронштейне светильника имеет диаметр менее 8 мм

НРШ.           п. 6.6.19. 3      ПУЭ изд.7

- Присоединение прожектора к сети выполнено не гибким медным кабелем, или длиной менее 1,5 м , или сечением менее 1 мм2

НРШ.           п. 6.6.20      ПУЭ изд.7

- Устройства осветительной сети, устанавливаемые скрыто, не заключены в коробки, специальные кожухи

НРШ.           п. 6.6.22      ПУЭ изд.7

- Конструкции розеток и вилок одинаковые для разных напряжений

НРШ.           п. 6.6.25      ПУЭ изд.7,  НРШ.           п. 2.12.6   ПТЭЭП

- Штепсельные розетки установлены на уровне выше 1,5 м

НРШ.           п. 6.6.30.1      ПУЭ изд.7

- Выключатели для светильников установлены на уровне ниже 0,8 м или выше 1,7 м

НРШ.           п. 6.6.31      ПУЭ изд.7

- Светильники не заводского изготовления

НРШ.           п. 2.12.2   ПТЭЭП

- Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской

НРШ.           п. 2.12.3   ПТЭЭП

- На лицевой стороне щитов освещения отсутствуют диспетчерские надписи, номер; внутри нет однолинейной схемы, надписи тока плавкой вставки

НРШ.           п. 2.12.5   ПТЭЭП

- На розетках, расположенных в помещениях где присутствует два или более номиналов напряжения, отсутсвуют надписи с указанием номинального напряжения

НРШ.           п. 2.12.6   ПТЭЭП

- В электропомещениях, имеющих два выхода, управление освещением не двухстороннее

НРШ.           п. 2.12.10   ПТЭЭП

- Крепление светильников к опорной поверхности неразборное

НРШ.           п. 3.236  СНиП  3.05.06-85

- Концы проводов, присоединяемых к светильникам, не имеют запас по длине для повторного подключения

НРШ.           п. 3.241  СНиП  3.05.06-85

- Вводы в светильники и аппараты наружной установки не уплотнены специальными уплотнителями

НРШ.           п. 3.243 СНиП  3.05.06-85

- Охранное освещение площадок на уровне земли менее 0,5 лк

НРШ.           п. 7.67  СНиП  23-05-95

- У светильников местного освещения применены  прозрачные стекла

НРШ.           п. 7.13  СНиП  23-05-95

# Электросварочные установки

- В качестве сварочной установки применяется не специально предназначенное для этого устройство

НРШ.           п. 7.6.16      ПУЭ изд.7,  п.3.1.6 ПТЭЭП

- Питание сварочного аппарата осуществляется непосредственно от осветительной или контактной сети

НРШ.           п. 7.6.16      ПУЭ изд.7

- В первичной цепи сварочной установки отсутствует коммутационный и защитный аппарат

НРШ.           п. 7.6.20      ПУЭ изд.7,  п.3.1.8 ПТЭЭП

- Однопостовой источник сварочного тока располагается далее 15 м от сварочного поста

НРШ.           п. 7.6.19     ПУЭ изд.7,  п.3.1.11 ПТЭЭП

- В многопостовом источнике сварочного тока отсутствуют коммутационные и защитные аппараты на каждой линии

НРШ.           п. 7.6.21     ПУЭ изд.7,  п.3.1.10 ПТЭЭП

- На сварочном аппарате отсутствует измерительный прибор (или на однопостовом – шкала)

НРШ.           п. 7.6.22     ПУЭ изд.7

- Длина сварочных кабелей превышает 15 м

НРШ.           п. 7.6.25     ПУЭ изд.7

- Сварочные кабели используются не гибкие, или не с медными жилами

НРШ.           п. 7.6.25     ПУЭ изд.7,  п.3.1.8   ПТЭЭП

- На шкафах комплектных устройств сварочного поста отсутствуют замки со специальными ключами

НРШ.           п. 7.6.27     ПУЭ изд.7

- Вторичная цепь источника сварочного тока (обратный провод – идущий к свариваемому изделию) не заземлен

НРШ.           п. 7.6.28    ПУЭ изд.7,  п. 9.3.4  СНиП 12-03-99

- Отсутвует на сварочном аппарате болт с условным знаком «Земля» или же он менее

См. главу Заземляющие у-ва.

НРШ.           п. 7.6.29     ПУЭ изд.7

- Помещение, в котором находится сварочный пост, не оборудовано вентиляцией

НРШ.           п. 7.6.34    ПУЭ изд.7,  п.3.1.13  ПТЭЭП

- Площадь сварочного помещения менее 10 м2

НРШ.           п. 7.6.37     ПУЭ изд.7

- Сварщик не имеет II группы по электробезопасности

НРШ.           п. 3.1.15  ПТЭЭП,  п.9.1.2  СНиП 12-03-99

- Соединения сварочного кабеля выполнено не опрессовкой, сваркой или пайкой

НРШ.           п. 9.2.3  СНиП 12-03-99

- Подсоединение кабеля к сварочному аппарату выполнено без кабельных наконечников

НРШ.           п. 9.2.4  СНиП 12-03-99

- Рядом со сварочным аппаратом располагаются горючие материалы – ближе 5 м, взрывоопасные материалы – ближе 10 м

НРШ.           п. 9.1.3  СНиП 12-03-99

# Охранная и пожарная сигнализация

- Для исполнительного элемента светового оповещения применены лампы накаливания мощностью более 25 Вт

НРШ.           п. 6.2  ГОСТ 26342-84     п.4.10  РД 78.145-93

- Для исполнительного элемента звукового оповещения применены звонки, сирены мощностью более 750 мВт (при напряжении 12, 24 В постоянного тока)  или мощностью более 60 Вт  ( при напряжении 220 В перемнного тока)

НРШ.           п. 6.3  ГОСТ 26342-84

- Система ОПС не сохраняет работоспособность при отключении сетевого источника питания в течении времени прерывания электропитания

НРШ.           п. 6.1  ГОСТ Р 50775-95

- Система ОПС не защищена от несанкционированного доступа или не опломбирована

НРШ.           п. 6.1.1  ГОСТ Р 50775-95,   п. 2.1.5  РД 009-01-96

- На элементах ОПС отсутствует четкая нестираемая маркировка

НРШ.           п. 6.1.2  ГОСТ Р 50775-95

- Выполнение работ производится без проектной документации

НРШ.           п. 2.1.3  РД 009-01-96

- До принятия в эксплуатацию не проведены испытания в течении 72 часов

НРШ.           п. 2.1.6  РД 009-01-96       п. 1.3.7  ПТЭЭП

- Установленные извещатели не соответствуют исполнению по взрывозащите

НРШ.           п. 2.2.2  РД 009-01-96

- Извещатели не ограждены устройствами промышленного исполнения от механических повреждений (там, где возможно это повреждение)

НРШ.           п. 2.2.3  РД 009-01-96

- При проведении ремонтных работ в помещении извещатели не защищены от попадания на них краски, штукатурки, побелки

НРШ.           п. 2.2.4  РД 009-01-96

- Электропитание на ОПС подано через промежуточные выключатели

НРШ.           п. 2.4.1  РД 009-01-96

- Провода или кабель имеют повреждения, вмятины, перекручены

НРШ.           п. 2.5.2  РД 009-01-96

- Оросители пенного и водяного пожаротушения в пределах одной секции (распределительной части) имеют разные диаметры выходного отверстия

НРШ.           п. 3.2.3  РД 009-01-96

- У входа в помещениенасосной пенно, газо или водяного тушения отсутствует надпись «Станция пожаротушения»

НРШ.           п. 3.2.13  РД 009-01-96   п. 4.71  НПБ  88-2001

- Магнитоконтактные извещатели установлены не на расстоянии 200 мм от вертикальной или горизонтальной линии раствора блокируемого элемента.

НРШ.           п. 3.1.2  РД 78.145-93

- Корпуса путевых конечных выключалей не заземлены

НРШ.           п. 3.1.3  РД 78.145-93

- Алюминиевая фольга, применяемая для блокировки остекленных конструкций, наклеена не по всему периметру; или при блокировки проемов из профилированного стекла и стеклоблоков не проложена параллельно линиям проема с шагом не более 200мм

НРШ.           п. 3.1.5  РД 78.145-93

- При блокировке конструкции проводом «ПЭЛ, ПЭВ» нарушены одно из следующих требований:

-  диаметр провода должен быть 0,18÷0,25 мм

-  шаг крепления провода скобами не более 200мм

-  глубина или ширина штроба при скрытом способе прокладки менее двух диаметров

НРШ.           п. 3.1.6  РД 78.145-93

- При блокировке зарешеченных проемов нарушены одно из следующих требований:

-  диаметр прутьев менее 10мм

-  ячейки решетки более 200 х 100мм

-  применен провод не гибкий или не двойной

- решетка не окрашена до и после монтажа провода

НРШ.           п. 3.1.7  РД 78.145-93

- Приемно-контрольный прибор сигнализации смонтирован в общем помещении

ниже 2,2м

НРШ.           п. 3.3.2  РД 78.145-93

- Приемно-контрольный прибор сигнализации смонтирован в общем помещении

ближе 1м от отопительной системы

НРШ.           п. 3.3.4  РД 78.145-93

- При монтаже средств ОПС на горючих основаниях не применены огнезащитные прокладки под основание приборов (металл толщиной не менее 1мм;  асбоцемент или гетинакс или текстолит толщиной не менее 10мм)

НРШ.           п. 4.3  РД 78.145-93

- При монтаже нескольких приемо-контрольных приборов в ряд не соблюдены расстояния:

- между ПКП в ряду  …. не менее 50мм

- между рядами ПКП ….не менее 200мм

НРШ.           п. 4.4  РД 78.145-93

- Ближайший световой оповещатель расположен ближе 50мм от приемо-контрольного прибора

НРШ.           п. 4.9  РД 78.145-93

- На средствах ОПС, монтируемых во взрывоопасных зонах, отсутствуют:

- маркировка по взрывозащите

- пломбы

- заземляющие устройства

- предупредительные надписи

- заводские заглушки

НРШ.           п. 5.4  РД 78.145-93

- Соединения проводов в ответвительных (соединительных) коробках выполнены не пайкой или с помощью винтов

НРШ.           п. 7.2  РД 78.145-93

- Прокладка проводов внутри помещений выполнена ниже 2,2м или ближе 0,1м от потолка

НРШ.           п. 7.4  РД 78.145-93

- В системе ОПС применены кабели и провода не из медных жил или сечение

менее 0,5мм

НРШ.           п. 12.59   НПБ 88-2001

- При напряжении более 60 В шлейфы ОПС выполнены из кабелей связи

НРШ.           п. 12.60   НПБ 88-2001

- Используемые кабеля не имеют 10% резервных жил, у соединительных коробок нет 10% резервных клемм

НРШ.           п. 12.61   НПБ 88-2001

- Провода или кабели пожарной сигнализации с напряжением до 60 В проложены на расстоянии менее 0,5м от силовых

НРШ.           п. 12.67   НПБ 88-2001

- На приемо-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства не нанесены диспетчерские наименования после монтажа

НРШ.           п. 10.1  РД 78.145-93

- Приемка в эксплуатацию системы ОПС произведена без опломбирования и комплексной наладки

НРШ.           п. 11.5  РД 78.145-93

- Узлы крепления труб пожаротушения располагаются с шагом менее 4м ( при диаметре трубы более 50мм  - до 6м)

НРШ.           п. 4.46   НПБ 88-2001

- Расстояние от держателя трубы до последнего оросителя на распределительном трубопроводе:

- для трубы до Dу 25мм  ………….… не более 0,9м

- для трубы больше Dу 25мм  ……… не более 1,2м

НРШ.           п. 4.48   НПБ 88-2001

- В помещении насосной пожаротушения смонтировн только один насос (должно быть не менее 2,  один – резервный)

НРШ.           п. 4.74   НПБ 88-2001

- В защищаемом помещении установлено менее 2-х пожарных извещателей

НРШ.           п. 12.16   НПБ 88-2001

- Требования к установке точечных тепловых и дымовых извещателей:

-  при установке извещателей под перекрытием расстояние от стен …… не менее 0,1м

-  при установке извещателей на стенах расстояние от перекрытия ……. не менее 0,1м

и не более 0,3м

-  расстояние от вентиляционного отверстия  ……………………………..не менее 1м

точечные дымовые извещатели:

| Высота защищаемого помещения ( м ) | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем (м²) | Максимальное расстояние ( м ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| до 3,5 | до 85 | 9 | 4,5 |
| от 3,5 до 6 | до 70 | 8,5 | 4 |
| от 6 до 10 | до 65 | 8 | 4 |
| от 10 до 12 | до 55 | 7,5 | 3,5 |

точечные и линейные теплоые извещатели:

| Высота защищаемого помещения ( м ) | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем (м²) | Максимальное расстояние ( м ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| до 3,5 | до 25 | 5 | 2,5 |
| от 3,5 до 6 | до 20 | 4,5 | 2 |
| от 6 до 9 | до 15 | 4 | 2 |

Требование:        п. 12.18,  12.19,  12.28,  12.34   НПБ 88-2001

- Линейный тепловой извещатель установлен от перекрытия ближе 15 мм

НРШ.           п. 12.37   НПБ 88-2001

- Линейный дымовой извещатель установлен с нарушением требований:

| Высота установки извещателя ( м ) | Максимальное расстояние между оптическими осями извещателей (м) | Максимальное расстояние от оптической оси извещателя до стены (м) |
| --- | --- | --- |
| до 3,5 | 9 | 4,5 |
| от 3,5 до 6 | 8,5 | 4 |
| от 6 до 10 | 8 | 4 |
| от 10 до 12 | 7,5 | 3,5 |

НРШ.           п. 12.31   НПБ 88-2001

# Системы молниезащиты

- Здания и сооружения II категории не защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений или заноса высокого потенциала по надземным или подземным коммуникациям

НРШ.           п. 1.2   РД  34.21.122-87

- Работы по демонтажу и реконструкции объектов молниезащиты ведутся в грозовой сезон

НРШ.           п. 1.6   РД  34.21.122-87

- железобетонные фундаменты с эпоксидными или полимерными покрытиями используются в качестве заземлителей устройств молниезащиты

НРШ.           п. 1.8   РД  34.21.122-87

- Горизонтальные электроды, используемые для выравнивания потенциала, применяются сечением менее 100 мм², или расположены на глубине менее 0,5 м , или проложены реже чем через 60 м.

НРШ.           п. 1.9   РД  34.21.122-87

- При монтаже высоких сооружений, начиная с высоты 20 м, отсутствуют устройства временной молниезащиты

НРШ.           п. 1.11   РД  34.21.122-87

- В соединениях элементов трубопроводов не обеспечено переходное сопротивление менее 0,03 Ом на контакт

НРШ.           п. 2.7.в   РД  34.21.122-87

- Молниеприемная сетка выполнена из проволоки диаметром менее 6 мм или шаг ячеек сетки более 6 х 6 м

НРШ.           п. 2.11   РД  34.21.122-87

- Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки проложены к заземлителям реже, чем через 25 м по периметру здания

НРШ.           п. 2.11   РД  34.21.122-87

- Токоотводы, проложенные по наружным стенам здания, расположены ближе 3 м от входов

НРШ.           п. 2.12   РД  34.21.122-87

- Тросовые молниеприемники выполнены из стального многопроволочного каната сечением менее 35 мм²

НРШ.           п. 3.3   РД  34.21.122-87

- Стержневые молниеприемники выполнены из стали сечением менее 100 мм² или длиной мнее 200 мм.  Не защищены от коррозии (оцинкованием, лужением или окраской)

НРШ.           п. 3.3   РД  34.21.122-87

- При совмещении мачт молниезащиты с прожекторными отсутствует цветная маркировка (красные и белые полосы шириной до 6 м, первая и последняя полоса –красная, число полос не менее 3)

НРШ.           п. 2.5.17.7    ПУЭ изд. 6

- Переходное сопротивление болтового соединения молниеприемника с заземлителями имеет величину более 0,05 Ом

НРШ.           п. 3.4   РД  34.21.122-87

- Кабельная вставка в ВЛ при длине менее 1,5 км не защищена от грозовых перенапряжений разрядниками

НРШ:              п. 2.5.68  ПУЭ изд.6

- Не заземлены опоры ЛЭП с грозозащитным тросом, или железобетонные опоры, или опоры с трансформаторами и другими аппаратами

НРШ:              п. 2.5.74  ПУЭ изд.6

Используемые ссылки на НТД

- Регламент: «Организации производства ремонтных и строительных работ на объектах М.Н.»  ОАО «АК»Транснефть»