| № п/п | Вид испытаний (проверок) | Измеряемые параметры | НД | Норма испытаний | Объем испытаний | Методика проверки | Протокол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ЗДАНИЯ |
| 1 | Визуальный осмотр и проверка соответствия смонтированной электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ | Проектная документация и осмотр электроустановки | ГОСТ, ГОСТР, ПУЭ, ВСН, СНиП и т.п. | Согласно ГОСТ, ГОСТР, ПУЭ, правилам выполнения электромонтажных работ и т.п.; | ПУЭ, правилам выполнения электромонтажных работ и т.п. | 100% Методика визуального осмотра и проверки соответствия смонтированной электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ | Протокол визуально го осмотра и проверки соответствия смонтированной электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией |
| ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ |
| ВРУ и отходящие линии |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции | Сопротивление изоляции | ПУЭ п. 1.8.34 (п.1) | Не менее 0,5 Ом | Измеряется мегомметром 1000 В при снятых плавких вставках и отключенных нагрузках | Методика измерения сопротивления изоляции | Протокол измерений сопротивления изоляции проводов и кабелей |  |
| 3 | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) устройств и защитных проводников | Электрическая цепь | ПУЭ п. 1.8.36 (п.1) (п.2) (п.4) (п.5) | Не должно быть обрывов цепей и не удовлетворительных контактов < 0,05 Ом | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи | Методика проверки защитных проводников и проводников выравнивания потенциала | Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования |  |
| 4 | Проверка работоспособности автоматических выключателей | Срабатывание электромагнитных и тепловых расцепителей | ПУЭ п. 1.8.34 п.3.1.8.ГОСТ Р 50345-99; ГОСТ Р 50030.2-99 | Согласно инструкции завода изготовителя, ГОСТ Р 50345-99,ГОСТ Р 50030.2-99 | Прогрузка первичным током в соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Методика проверки работоспособности автоматических выключателей | Протокол работоспособности автоматических выключателей |  |
| 5 | Система АВР. Проверка на работоспособность | Способность автоматически переключаться с одного ввода на другой при исчезновении напряжения на вводе | ПУЭ п. 1.8.34 (п.4),(п.5), (п.6) | Время срабатывания АВР, нормирование проектной документации по согласованию с энергоснабжающими организациями | Проверка функционирования системы осуществляется опробованием путем поочередного отключения вводов со стороны питания | Методика проверки АВР | Протокол проверки устройств автоматического выключения резервного питания (АВР) |  |
| ЩЭ (ЩК): групповые электросети питания квартир |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции | Сопротивление изоляции | ПУЭ п.1.8.37, | Не менее 0,5 МОм | Измеряется мегаом метром 1000 В при снятых плавких вставках и отключенных нагрузках лампы из патронов светильников должны быть вывернуты) | Методика измерения сопротивления изоляции | Протокол измерений сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок | При наличии раздели тельных трансформа торов измеряется со противление изоляции между обмотками и на корпус, цепи питания от трансформатора в сторону нагрузки |
| ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ЗДАНИЯ |
| 7 | Проверка срабатывания электромагнитных и тепловых расцепителей в объеме 30%, из них 15% наиболее удаленных от ВРУ квартир | Работоспособность АВ | ПУЭ п. 1.8.34 п.3.1.8.ГОСТ Р 50345-99; ГОСТ Р 50030.2-99 | Согласно инструкции завода-изготовителя, ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99 | Проверяется электромагнитный и тепловой расцепитель | Методика проверки автоматических выключателей АВ | Протокол проверки работоспособности автоматических выключателей | При несрабатывании 10% проверяемых АВ, производится 100%-ная проверка срабатывания АВ |
| 8 | Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" | Петля "фаза-нуль" | ПУЭ п.3.1.8, | Измерение петли"фаза-нуль" | Проверяется непосредственно измерением тока короткого замыкания на розетках групповых линий наиболее удаленных квартир различных питающих линий и фаз | Методика измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" и токов КЗ | Протокол измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" и токов короткого замыкания и токов КЗ | Допускается для групповых присоединений измерять у наиболее удаленных электрических приемников на розетках с заземленными контактами |
| УСТРОЙСТВО (АППАРАТ) ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) |
| 9 | Проверка работоспособности УЗО при возникновении токов утечки в защищаемой линии | Работоспособность УЗО | ПУЭ, п. 1.8.34, ГОСТ Р 50807-95, ГОСТ Р 50030.2-99 | Пределы работоспособности должны соответствовать данным ГОСТ Р 0,5I < I < I | Проверяется непосредственно ток срабатывания УЗО | Методика проверки срабатывания устройств защитного отключения | Протокол проверки устройства защитного отключения | С учетом требований проектной документации и документации завода-изготовителя |
| ЗАНУЛЯЮЩИЕ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ) УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ |
| 10 | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) устройств и защитных проводников | Электрическая цепь | ПУЭ п. 1.8.36 (п. 1) (п. 2) (п. 4) (п. 5) | Не должно быть обрывов цепей и не удовлетворительных контактов < 0,05 Ом | Выполняется осмотром и проверкой на линиях цепи | Методика проверки защитных проводников и проводников выравнивания потенциала | Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования |  |
| СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ |
| 11 | Проверка акта на скрытые работы и заземляющего устройства | Сопротивление растекания постоянно му току | ПУЭ, РД 34.21.1 22-87 | < 30 Ом | Выполняется осмотром и проверкой сопротивления заземляющих устройств | Методика измерения сопротивления заземляющих устройств | Протокол измерения сопротивления растеканию заземляющих устройств |  |
| ВНУТРИКВАРТИРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ |
| 12 | Проверка качества крепления узлов розеток | Качество крепления | ПУЭ п. 1.7.37 ГОСТ7396. 0-89 | 18 кг | Методика проверки качества крепления розеток | Протокол испытаний узлов штепсельных розеток при скрытой электропроводке |  |  |
| 13 | Проверка качества крепления крюков для подвески светильников | Качество крепления крюков | СНиП 3.05.06-85 п. 3.238 ВСН 59-33 п. 2.40, п. 2.41 | 50 кг | 10 мин. | Методика проверки качества крепления крюков | Протокол испытаний конструкций для крепления потолочных светильников |  |
| 14 | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений устройств выравнивания потенциалов в ванных комнатах | Электрическая цепь | ПУЭ п.7.1.55 | Не должно быть обрывов цепей и не удовлетворительных контактов < 0,05 Ом | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи | Методика проверки защитных проводников и проводников выравнивания потенциала | Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования |  |