BSX/RSX/KSX/HTSX/VSX/HPT/FP

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТИПА

ООО ТЕРМОН

Фридриха Энгельса ул., 31/35

105005 Москва

Россия

Тел.: 	+7-495-933 85 56

Факс: 	+7-495-933 85 58

www.thermon.ru

В инструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления

Руководство по монтажу нагревательных кабелей февраль 2006

Последние данные на сайте www.thermon.com и выберите Европа

Содержание

Описание                 		Страница

Введение											2

Получение материалов для электрообогрева Thermon					3

Последовательность монтажа системы электрообогрева				4/5

Типовая система теплообогрева								6/7

Монтаж на трубопроводе									8

Монтаж на вентилях										9

Монтаж на насосах										10

Монтаж на отводах, опорах трубопровода и фланцах 					11

Монтаж на заглушках									12

Монтаж на предохранительных клапанах							13

Монтаж на манометрах  (герметизированных)						14

Монтаж на уровнемерах									15

Монтаж на емкостях и резервуарах							16

Защита кабелей от механических повреждений						17

Проверка и тестирование нагревательного кабеля и документации			18

Проверочный лист										19

Офисы Термон										20

THERMON...Ваши специалисты по теплообогреву

Руководство по установке нагревательных кабелей  BSX/RSX/KSX/HTSX/VSX/HPT/FP

Февраль 2006

Введение

Данные инструкции разработаны таким образом,

чтобы соответствовать принятым нормам по

монтажу нагревательных кабелей. Код сертификации

EN IEC 60079-14 как для взрывоопасных, так и не для

взрывоопасных областей, а также в соответствии с

общими требованиями норм и правил, принятых

компетентными местными органами.

Примечание:

- Во всех  случаях системы электрообогрева

должны быть защищены УЗО 30 (рекомендуется)

или 300 мА (допускается).

- Оборудование с маркировкой IND предназначено

для применения только в невзрывоопасных областях

- Оборудование с маркировкой  Ex предназначено для

применения во взрывоопасных  и невзрывоопасных

областях

THERMON... Ваши специалисты по теплообогреву ®

Руководство по установке нагревательных кабелей  BSX/RSX/KSX/HTSX/VSX/HPT/FP

Февраль 2006

При получении материалов для  электрообогрева Thermon

Сверьте поставленные материалы и их количество с теми, которые указаны в упаковочных листах. При расхождении,         пожалуйста, обратитесь в компанию    Thermon в  течение 3 дней.

- Проверка нагревательного кабеля параллельного типа

1. Проверьте маркировку, нанесенную на нагревательный кабель, для того, чтобы удостовериться, что получен кабель нужного типа и мощности.

2.  Визуально проверьте возможные повреждения, которые могут возникнуть во время доставки.

3. Храните в сухом месте.

4. Не удаляйте защитные колпачки с концов кабеля до начала монтажа.

Внимание:

Не подводите напряжение к нагревательному  кабелю до тех пор, пока он находится на бобине или в упаковочной таре.

В1) Проверка аксессуаров для  нагревательных кабелей при использовании соединительной коробки типа JB-K маркировкой IND или EX с монтажной колонкой или настенного крепления

Кабельные аксессуары

Аксессуары для нагревательных кабелей Thermon параллельного типа – ввод кабеля, силовая и концевая заделка должны соответствовать размерам соответствующего кабеля.

Аксессуары могут быть разделены на следующие группы:

SXL – для кабелей RSX и VSX

SXM – для кабеля BSX

SXS- для кабелей KSX и HTSX

M20S-FP/PWR-Exe – сальник для кабеля FP

M25-HPT/PWR-Exe – сальник для кабеля HPT

Общие аксессуары

- включатели

- термостаты (TED1…, T1/T2-…, TC1-…, TS…)

- соединительные коробки (JB-K…)

- монтажные кронштейны из нержавеющей стали (XP-1…) для соединительных коробок / термостатов

- лампы- индикаторы напряжения (VIL)

- крепежная лента (FT-1L / FT-1H)

- алюминиевая лента (AL-20P, AL-30P)

- хомуты (ABA-25/ABA-40)/ бандаж типа B (B-4/B-10/B-21) из нержавеющей стали SS

- лента с высечками

-  SS бандаж из нержавеющей стали + прокладка

- монтажный ключ типа LN

- предупреждающие таблички (CL-R…)

- наборы прохода через изоляцию (IEK-SXM / IEK-SXL / IEK-SXS / IEK-HPT)

- наборы для силовой и концевой заделки (PETK-1, - 2, -3 и  -4)

- набор для сращивания (SK-SX-OJ / HPSK-OJ)

- механическая защита кабеля от повреждений

B2) Проверка аксессуаров для нагревательных кабелей при использовании соединительной коробки типа Terminator c монтажной колонкой или настенного крепления.

Кабельные аксессуары

Аксессуары для нагревательных кабелей Thermon параллельного типа – ввод кабеля, силовая и концевая заделка должны соответствовать размерам соответствующего кабеля.

Аксессуары могут быть разделены на следующие группы:

SXL – для кабелей RSX и VSX

SXM – для кабеля BSX

SXS- для кабелей KSX и HTSX

M20S-FP/PWR-Exe – сальник для кабеля FP

M25-HPT/PWR-Exe – сальник для кабеля HPT

Z. – L _XP/WP- для кабелей RSX, TSX и VSX

Z. – S _XP/WP- для кабелей BSX, HTSX, KSX , HPT и FP

Общие аксессуары

- включатели

- термостаты (ZT-…)

- соединительные коробки (ZP-…)

- монтажные кронштейны (XP-1…)

- лампы- индикаторы напряжения (ZL-…)

- линейное и Т-образное соединение (ZS-…)

- концевая заделка (ZE-…)

- крепежная лента (FT-1L / FT-1H)

- алюминиевая лента (AL-20P, AL-30P)

- хомуты (ABA-25/ABA-40) /бандаж типа B (B-4/B-10/B-21) из нержавеющей стали SS

- SS бандаж + прокладка

- монтажный ключ типа LN

- предупреждающие таблички (CL-R…)

- наборы прохода через изоляцию (IEK-SXM / IEK-SXL / IEK-SXS / IEK-HPT)

- наборы для силовой и концевой заделки (PETK-1, - 2, -3 и  -4)

- набор для сращивания (SK-SX-OJ / HPSK-OJ)

- механическая защита кабеля от повреждений

Последовательность монтажа системы

Электрообогрева

1. Удостоверьтесь, что весь трубопровод и

обогреваемое оборудование полностью

смонтировано, протестировано и доступно.

2. Поверхность оборудования должна быть

достаточно чистой. Всю оставшуюся окалину,

масло или ржавчину необходимо удалить.

Необходимо сгладить острые края для избежания

повреждения кабеля во время монтажа.

3. Кабель должен монтироваться на сухую

поверхность трубы.

4. Определите, с какой бобины будет проложен

конкретный нагревательный контур.

5. Если возможно, начните с монтажа наиболее длинных нагревательных контуров.

6. Для каждой обогреваемой линии используйте

соответствующую бобину.

7. Соединительная коробка и термостат могут поставляться как с, так и без монтажной колонки.

См. таблицу 7.1.

Таблица 7.1 Область применения XP (Plus)

| Цвет монтажной колонки | Применение |
| --- | --- |
|  | Максим. темп. трубы | Область |
| Черная (Teminator) | 232 °C | (не-)взрывооопасная |
| Коричневая / черная (XP) | 200 °C | (не-)взрывооопасная |
| Серая (XP) | 120 °C | невзрывоопасная |

8. После ввода нагревательного кабеля в соединительную коробку или термостат, он тестируют мегомметром. Измеряется сопротивление обоих проводников к оплетке при постоянном напряжении 500 - 2500В, в соответствии с действующими норами по электробезопасности. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 50 МОм.

Внимание:

При использовании в системе термостатов TS, отсоедините их до тестирования системы

электрообогрева мегомметром.

Внимание:

Обратите внимание, чтобы не было короткого замыкания на конце кабеля.

9. Установите соединительную коробку или термостат на трубу. Для горизонтальных труб рекомендуется

устанавливать соединительную коробку или термостат с неметаллической монтажной колонкой в вертикальном положении. Если соединительная коробка или термостат с неметаллической монтажной колонкой  установлены в нижней части трубы или горизонтально, влага может собираться на прокладке внутри колонки.

Для предотвращения этого одно из отверстий должно быть открыто для дренажа. Одно отверстие при горизонтальном монтаже или все отверстия при монтаже в нижней части трубы. Удостоверьтесь, что соединительная коробка или термостат с неметаллической монтажной колонкой, не установлены слишком близко к приборам или фланцам, так как толщина тепловой изоляции в этих местах может быть такова, что коробка или термостат частично или полностью будет закрыт изоляцией.

10.  Закрепите нагревательный кабель на трубе при помощи крепежной ленты (FT-1L/ FT-1H).

Внимание:

FT-1L – максим. темп. трубы до 85°C

FT-1H – максим. темп. трубы до 260°С

Удостоверьтесь, что нагревательный кабель смонтирован на трубу в правильном положении

(см. стр. 8). Нагревательный кабель должен быть прикреплен к трубе каждые 300 мм при помощи крепежной ленты. При обогреве пластиковых  труб, нагревательный кабель, после монтажа на трубопровод, должен быть закрыт алюминиевой лентой. Если пластиковая труба имеет низкую термостойкость, то

трубу необходимо обернуть алюминиевой фольгой перед монтажом нагревательного кабеля.

11. Удостоверьтесь, что для участков, на которых ожидаются дополнительные теплопотери (таких как опоры, фланцы, вентили, приборы и т.д., см. стр.9), имеется достаточное количество

кабеля.

12. Отрежьте кабель на конце контура и сделайте

концевую заделку. Если на конце кабеля установлена лампа-индикатор напряжения (VIL), то должна быть выполнена силовая заделка.

Если концевая заделка не может быть выполнена  сразу, необходима временная герметизация

нагревательного кабеля концевой заделкой:

- ET-6 и ET-60 для кабелей RSX и VSX

- ET-8 и ET-80 для кабелей BSX, KSX, HTSX и FP

- ET-8 и TT-6 или HPEK-OJ для кабеля HPT

13.Защитите нагревательный кабель от возможных повреждений, где такое повреждение возможно (края защитного кожуха изоляции у вентилей, насосов и т.д., см. стр. 17).

14. Проверьте и измерьте сопротивление

нагревательного кабеля до монтажа теплоизоляции (стр.18) и запишите данные в

проверочный лист (стр. 19).

15. Запишите реальную длину смонтированного

нагревательного кабеля в проверочный лист (стр.

19) и/или изометрические чертежи.

16. Установите термостат (если применяется) на желаемую температуру и запишите уставку в проверочный лист (стр.19). Рекомендуется отмечать требуемую уставку на термостате.

16. Удостоверьтесь, что соединительные коробки и/или термостаты (вкл. сальники) закрыты так, чтобы исключить проникновение влаги.

18. Проверьте и измерьте сопротивление нагревательного кабеля после монтажа теплоизоляции (стр.18). Запишите данные в проверочный лист (стр. 19).

19. Наклейте предупреждающие таблички на защитных кожух теплоизоляции через каждые 3 м.

Типовая схема системы электрообогрева

при применении соединительной коробки типа JB-K

Типовая схема системы электрообогрева

при применении соединительной коробки типа Terminator

Монтаж на трубопроводе

Монтаж на вентилях